S.C. AQUACARAŞ SA

LABORATOR CENTRAL AQUACARAŞ, str.Parcului, nr.5, Reşiţa

Compartiment analize apă brută/apă tratată, str.Parcului, nr.5, Reşiţa  (telefon contact :   0722.333.745)

REZULTATUL ANALIZEI APEI POTABILE DIN MUNICIPIUL REŞIŢA  - LUNA IANUARIE 2015

Analiză realizată de Laboratorul Central AQUACARAŞ acreditat RENAR nr. LI 1028 şi înregistrat la Ministerul Sănătăţii cu nr.329

| Parametru determinat | UM | Piaţa L-ca Pomostului | Peco Univ.Vechi | Alimentara Stavila | Piaţa Nord | Staţie epurare | Piaţa Sud | Şcoala gen.nr.5 | Complex Victoria | Agenţia de mediu | Lg.458/ 2002 forma consolidată 2011 | Referenţial de analiză |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Turbiditate* | NTU | 0,23 | 0,38 | 0,52 | 0,36 | 0,55 | 0,59 | 1,04 | 0,31 | 0,69 | <5 | SR EN ISO 7027/2001 PSI-LCA-1.4 |
| Culoare* | mgPt,Co/l | 1 | 1 | <1 | 3 | 3 | <1 | 1 | 2 | 3 | Acceptabilă | SR EN ISO 7887/ 2012 PSI-LCA-1.6 |
| pH* | Unit.pH | 7,04 | 6,92 | 7,35 | 6,63 | 6,79 | 6,92 | 7,24 | 6,67 | 6,91 | >6,5 <9,5 | SR ISO 10523/2012 PSI-LCA-1.5 |
| Conductivitate* | µS/cm | 101,7 | 105,5 | 534 | 104,2 | 110,9 | 166,2 | 558 | 106,2 | 106,2 | 2500 | SR EN 27888/1997 PSI-LCA-1.7 |
| Indice de permanganat | mgO2/l | 0,80 | 0,77 | 0,29 | 0,84 | 0,90 | 0,71 | 0,23 | 0,54 | 0,61 | 5,0 | SR EN ISO 8467/2001 PSI-LCA-1.9 |
| Clor rezidual liber | mg/l | - | - | 0,20 | - | - | - | 0,09 | - | - | 0,10-0,50 | PSI-LCA-1.8, Ed.2, rev.1 |
| Clor rezidual total | mg/l | - | - | 0,21 | - | - | - | 0,11 | - | - | - | PSI-LCA-1.8, Ed.2, rev.1 |
| Dioxid de clor | mg/l | 0,07 | 0,07 | - | 0,07 | 0,06 | 0,05 | - | <0,05 | <0,05 | - | SR EN 12671/2003, Anexa cap.A3 PSI-LCA-1.16 |
| Amoniu | mgNH4+/l | 0,009 | 0,014 | <0,008 | 0,022 | <0,008 | 0,021 | <0,008 | 0,016 | 0,011 | 0,50 | SR ISO 7150-1/2001 PSI-LCA-1.0 |
| Nitriti | mgNO2-/l | <0,004 | <0,004 | <0,004 | <0,004 | <0,004 | <0,004 | <0,004 | <0,004 | <0,004 | 0,50 | SR ISO 26777/C91/2006 PSI-LCA-1.1 |
| Nitrati | mgNO3-/l | 3,89 | 2,22 | 4,93 | 3,05 | 2,99 | 4,99 | 5,12 | 2,73 | 2,54 | 50 | PSI-LCA-1.2, Ed.2 rev.0 |
| Aluminiu solubil | mg/l | - | - | - | 0,023 | 0,014 | 0,024 | - | 0,048 | 0,049 | 0,200 | SR ISO 10566/2001 PSI-LCA-1.13 |
| Fier total | mg/l | 0,020 | 0,081 | 0,013 | 0,034 | 0,136 | 0,108 | 0,057 | 0,061 | 0,085 | 0,200 | SR ISO 6332:1996/C91:2006 PSI-LCA-1.3 |
| Bacterii coliforme | Nr. ufc /100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR EN ISO 9308-1/AC/2009 PSI-LCA-2.1 |
| Enterococi intestinali | Nr. ufc /100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR EN ISO 7899-2/2002 PSI-LCA-2.2 |
| Escherichia coli | Nr. ufc /100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR EN ISO 9308-1/AC/2009 PSI-LCA-2.1 |
| Clostridium perfringens | Nr. ufc /100ml | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | SR ISO 26461-2/A99/2002 PSI-LCA-2.4 |

Concluzie: Proba de apă este conformă cu Legea 458/2002 (forma consolidată în anul 2011) pentru indicatorii prevăzuţi de lege la secţiunea

"monitorizare de control".