S.C. AQUACARAŞ SA

LABORATOR CENTRAL AQUACARAŞ, str.Parcului, nr.5, Reşiţa

Compartiment analize apă brută/apă tratată, str.Parcului, nr.5, Reşiţa  (telefon contact :   0722.333.745)

REZULTATUL ANALIZEI APEI POTABILE DIN MUNICIPIUL REŞIŢA  - LUNA IULIE  2015

Analiză realizată de Laboratorul Central AQUACARAŞ acreditat RENAR nr. LI 1028 şi înregistrat la Ministerul Sănătăţii cu nr.329

| Parametru determinat | UM | Spitalul judeţean | Magazin Dedeman | Cişmea L-ca pomostului | Cişmea centru | Cişmea Minda | Apele Române | Rest. Gambrinus | Sediul Aquacaras (str. Fântânilor) | Complex Intim | Piaţa Nord | Policinică | Cofet. Floare de colţ | Magazin Billa | Cab. analize medicale (str.Făgăraşului) | Peco Universalul vechi | F-ca de pâine Jura | Lg.458/ 2002 forma consolidată 2011 | Referenţial de analiză |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Turbiditate* | NTU | 0,31 | 0,38 | 0,31 | 0,23 | 1,67 | 0,61 | 1,84 | 2,21 | 0,27 | 0,28 | 0,73 | 0,33 | 0,24 | 0,36 | 0,36 | 0,30 | <5 | SR EN ISO 7027/2001 PSI-LCA-1.4 |
| Culoare* | mgPt,Co/l | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 11 | 11 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | Acceptabilă | SR EN ISO 7887/ 2012 PSI-LCA-1.6 |
| pH* | Unit.pH | 6,71 | 6,64 | 6,80 | 6,82 | 7,13 | 6,68 | 6,70 | 6,90 | 6,69 | 6,81 | 6,80 | 6,87 | 6,71 | 6,80 | 6,92 | 6,93 | >6,5 <9,5 | SR ISO 10523/2012 PSI-LCA-1.5 |
| Conductivitate* | µS/cm | 81,6 | 81,5 | 82,0 | 126,6 | 529 | 85,1 | 83,4 | 85,2 | 85,6 | 84,2 | 96,3 | 94,6 | 96,8 | 88,0 | 88,4 | 91,6 | 2500 | SR EN 27888/1997 PSI-LCA-1.7 |
| Indice de permanganat | mgO2/l | 0,30 | 0,36 | 0,26 | 0,30 | <0,20 | 0,30 | 0,43 | <0,20 | 0,40 | 0,36 | 0,36 | 0,40 | 1,99 | 0,39 | 0,36 | 0,23 | 5,0 | SR EN ISO 8467/2001 PSI-LCA-1.9 |
| Clor rezidual liber | mg/l | 0,79 | 0,34 | 0,67 | 0,50 | 1,09 | 0,77 | 0,33 | 0,57 | 0,42 | 0,65 | 0,39 | 0,83 | <0,02 | 0,72 | 0,70 | 0,76 | 0,10-0,50 | PSI-LCA-1.8, Ed.2, rev.1 |
| Clor rezidual total | mg/l | 0,89 | 0,39 | 0,70 | 0,53 | 1,14 | 0,83 | 0,36 | 0,63 | 0,49 | 0,72 | 0,43 | 0,90 | <0,02 | 0,78 | 0,77 | 0,81 | - | PSI-LCA-1.8, Ed.2, rev.1 |
| Dioxid de clor | mg/l | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SR EN 12671/2003, Anexa cap.A3 PSI-LCA-1.16 |
| Amoniu | mgNH4+/l | <0,008 | <0,008 | <0,008 | <0,008 | <0,008 | <0,008 | <0,008 | <0,008 | <0,008 | <0,008 | <0,008 | <0,008 | <0,008 | <0,008 | <0,008 | <0,008 | 0,50 | SR ISO 7150-1/2001 PSI-LCA-1.0 |
| Nitriti | mgNO2-/l | <0,004 | <0,004 | <0,004 | <0,004 | <0,004 | <0,004 | <0,004 | <0,004 | <0,004 | <0,004 | <0,004 | <0,004 | <0,004 | <0,004 | <0,004 | <0,004 | 0,50 | SR ISO 26777/C91/2006 PSI-LCA-1.1 |
| Nitrati | mgNO3-/l | 1,31 | 2,28 | 1,89 | 2,80 | 4,54 | 1,89 | 2,15 | 2,02 | 2,22 | 2,15 | 1,96 | 1,96 | 1,31 | 1,96 | 0,93 | 0,67 | 50 | PSI-LCA-1.2, Ed.2 rev.0 |
| Aluminiu solubil | mg/l | 0,028 | 0,027 | 0,028 | 0,023 | - | 0,026 | 0,023 | 0,032 | 0,023 | 0,022 | 0,026 | 0,017 | 0,030 | 0,033 | 0,025 | 0,023 | 0,200 | SR ISO 10566/2001 PSI-LCA-1.13 |
| Fier total | mg/l | 0,010 | 0,097 | 0,017 | 0,014 | 0,055 | 0,054 | 0,206 | 0,234 | 0,008 | <0,005 | 0,099 | 0,005 | 0,015 | 0,017 | 0,028 | 0,021 | 0,200 | SR ISO 6332:1996/C91:2006 PSI-LCA-1.3 |
| Bacterii coliforme | Nr. ufc /100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR EN ISO 9308-1/AC/2009 PSI-LCA-2.1 |
| Enterococi intestinali | Nr. ufc /100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR EN ISO 7899-2/2002 PSI-LCA-2.2 |
| Escherichia coli | Nr. ufc /100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR EN ISO 9308-1/AC/2009 PSI-LCA-2.1 |
| Clostridium perfringens | Nr. ufc /100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR ISO 26461-2/A99/2002 PSI-LCA-2.4 |

Concluzie: Probele de apă sunt conforme cu Legea 458/2002 (forma consolidată în anul 2011) pentru indicatorii prevăzuţi de lege la secţiunea

"monitorizare de control".