S.C. AQUACARAŞ SA

LABORATOR CENTRAL AQUACARAŞ, str.Parcului, nr.5, Reşiţa

Compartiment analize apă brută/apă tratată, str.Parcului, nr.5, Reşiţa  (telefon contact :   0722.333.745)

REZULTATUL ANALIZEI APEI POTABILE DIN MUNICIPIUL REŞIŢA  - LUNA IUNIE  2015

Analiză realizată de Laboratorul Central AQUACARAŞ acreditat RENAR nr. LI 1028 şi înregistrat la Ministerul Sănătăţii cu nr.329

| Parametru determinat | UM | Lic. Traian Vuia | Şcoala gen.nr.9 | Sediul Aquacaraş (str.Fântânilor) | Cofetăria Floare de colţ | Alimentara Stavila | Complex Intim | Piaţa Nord | Policlinică | Şcoala de beton | Cişmea Minda | Lic. Mircea Eliade | Lic. economic | Cofetăria Unicat | Sediul Aquacaraş (Muncitoresc) | Azil bătrâni | Creşă PP4 | Şcoala gen.nr.12 | Liceul Diaconovici Tietz | Centrul Primăvara | Lg.458/ 2002 forma consolidată 2011 | Referenţial de analiză |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Turbiditate* | NTU | 0,34 | 0,51 | 1,22 | 0,25 | 0,38 | 0,28 | 0,29 | 0,54 | 0,27 | 0,57 | 0,46 | 0,78 | 0,63 | 0,23 | 0,46 | 0,51 | 0,97 | 0,53 | 0,68 | <5 | SR EN ISO 7027/2001 PSI-LCA-1.4 |
| Culoare* | mgPt,Co/l | 1 | 3 | 4 | 2 | <1 | <1 | 1 | 3 | <1 | <1 | 3 | 6 | 4 | 2 | 2 | 4 | 8 | 4 | 3 | Acceptabilă | SR EN ISO 7887/ 2012 PSI-LCA-1.6 |
| pH* | Unit.pH | 6,71 | 6,74 | 6,75 | 6,77 | 7,07 | 6,39 | 6,50 | 6,78 | 6,99 | 7,18 | 6,41 | 6,63 | 6,53 | 6,85 | 7,15 | 6,42 | 6,61 | 6,71 | 7,13 | >6,5 <9,5 | SR ISO 10523/2012 PSI-LCA-1.5 |
| Conductivitate* | µS/cm | 87,3 | 82,8 | 82,6 | 133 | 529 | 75,4 | 74,1 | 142,4 | 247 | 533 | 76,9 | 80,1 | 74,8 | 176,2 | 526 | 77,1 | 76,9 | 130,4 | 524 | 2500 | SR EN 27888/1997 PSI-LCA-1.7 |
| Indice de permanganat | mgO2/l | 0,33 | 0,46 | 0,39 | 0,33 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | 0,37 | 0,50 | 0,40 | 0,20 | <0,20 | 0,44 | 0,50 | 0,33 | 0,20 | 5,0 | SR EN ISO 8467/2001 PSI-LCA-1.9 |
| Clor rezidual liber | mg/l | - | - | - | - | <0,02 | - | - | - | - | 0,51 | - | - | - | - | 0,06 | - | - | - | 0,36 | 0,10-0,50 | PSI-LCA-1.8, Ed.2, rev.1 |
| Clor rezidual total | mg/l | - | - | - | - | 0,03 | - | - | - | - | 0,59 | - | - | - | - | 0,08 | - | - | - | 0,40 | - | PSI-LCA-1.8, Ed.2, rev.1 |
| Dioxid de clor | mg/l | 0,20 | 0,22 | 0,18 | 0,41 | - | 0,11 | 0,07 | 0,21 | 0,08 | - | <0,05 | 0,09 | <0,05 | <0,05 | - | <0,05 | <0,05 | <0,05 | - | - | SR EN 12671/2003, Anexa cap.A3 PSI-LCA-1.16 |
| Amoniu | mgNH4+/l | <0,008 | <0,008 | <0,008 | 0,036 | 0,029 | 0,010 | <0,008 | <0,008 | <0,008 | <0,008 | 0,010 | 0,009 | <0,008 | <0,008 | <0,008 | 0,010 | 0,011 | <0,008 | <0,008 | 0,50 | SR ISO 7150-1/2001 PSI-LCA-1.0 |
| Nitriti | mgNO2-/l | <0,004 | <0,004 | <0,004 | <0,004 | <0,004 | <0,004 | <0,004 | <0,004 | <0,004 | <0,004 | <0,004 | <0,004 | <0,004 | <0,004 | <0,004 | <0,004 | <0,004 | <0,004 | <0,004 | 0,50 | SR ISO 26777/C91/2006 PSI-LCA-1.1 |
| Nitrati | mgNO3-/l | 2,99 | 3,83 | 2,92 | 3,57 | 5,12 | 2,15 | 2,80 | 2,34 | 3,12 | 4,15 | 3,44 | 3,25 | 3,57 | 2,73 | 3,83 | 2,60 | 2,73 | 2,67 | 4,22 | 50 | PSI-LCA-1.2, Ed.2 rev.0 |
| Aluminiu solubil | mg/l | 0,020 | 0,033 | 0,036 | 0,026 | - | 0,014 | 0,020 | 0,025 | 0,019 | - | 0,036 | 0,033 | 0,034 | 0,024 | - | 0,024 | 0,034 | 0,024 | - | 0,200 | SR ISO 10566/2001 PSI-LCA-1.13 |
| Fier total | mg/l | 0,031 | 0,134 | 0,185 | 0,009 | 0,010 | 0,018 | 0,018 | 0,114 | 0,007 | 0,014 | 0,019 | 0,221 | 0,023 | 0,005 | 0,010 | 0,101 | 0,272 | 0,024 | 0,022 | 0,200 | SR ISO 6332:1996/C91:2006 PSI-LCA-1.3 |
| Bacterii coliforme | Nr. ufc /100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR EN ISO 9308-1/AC/2009 PSI-LCA-2.1 |
| Enterococi intestinali | Nr. ufc /100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR EN ISO 7899-2/2002 PSI-LCA-2.2 |
| Escherichia coli | Nr. ufc /100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR EN ISO 9308-1/AC/2009 PSI-LCA-2.1 |
| Clostridium perfringens | Nr. ufc /100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR ISO 26461-2/A99/2002 PSI-LCA-2.4 |

Concluzie: Probele de apă sunt conforme cu Legea 458/2002 (forma consolidată în anul 2011) pentru indicatorii prevăzuţi de lege la secţiunea

"monitorizare de control".