S.C. AQUACARAŞ SA

LABORATOR CENTRAL AQUACARAŞ, str.Parcului, nr.5, Reşiţa

Compartiment analize apă brută/apă tratată, str.Parcului, nr.5, Reşiţa  (telefon contact :   0722.333.745)

REZULTATUL ANALIZEI APEI POTABILE DIN MUNICIPIUL REŞIŢA  - LUNA MARTIE 2015

Analiză realizată de Laboratorul Central AQUACARAŞ acreditat RENAR nr. LI 1028 şi înregistrat la Ministerul Sănătăţii cu nr.329

| Parametru determinat | UM | Liceul Traian Vuia | Şcoala gen.nr.9 | Sediul Aquacaraş (str.Fântânilor) | Cofetăria Floare de colţ | Alimentara Stavila | Complex Intim | Piaţa Nord | V.Domanului (Trezorerie) | Şcoala de beton | Cişmea Minda | Liceul Mircea Eliade | Liceul economic | Cofetăria Unicat | Sediul Aquacaraş (Muncitoresc) | Azil bătrâni | Şcoala gen.nr.12 | Şcoala gen.nr.6 | Liceul Diaconovici Tietz | Centrul Primăvara | Lg.458/ 2002 forma consolidată 2011 | Referenţial de analiză |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Turbiditate* | NTU | 0,29 | 0,71 | 1,15 | 0,65 | 0,95 | 0,28 | 0,32 | 0,42 | 0,45 | 0,54 | 0,23 | 0,31 | 0,80 | 0,54 | 0,47 | 0,39 | 0,30 | 0,26 | 0,48 | <5 | SR EN ISO 7027/2001 PSI-LCA-1.4 |
| Culoare* | mgPt,Co/l | 2 | 5 | 7 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | Acceptabilă | SR EN ISO 7887/ 2012 PSI-LCA-1.6 |
| pH* | Unit.pH | 6,93 | 7,05 | 7,08 | 7,25 | 7,27 | 6,56 | 6,61 | 7,15 | 7,28 | 7,32 | 6,25 | 6,31 | 6,26 | 7,31 | 7,26 | 6,31 | 6,30 | 6,78 | 7,05 | >6,5 <9,5 | SR ISO 10523/2012 PSI-LCA-1.5 |
| Conductivitate* | µS/cm | 77,5 | 78,3 | 77,9 | 345 | 538 | 78,7 | 70,4 | 257 | 534 | 544 | 71,4 | 66,4 | 65,5 | 535 | 537 | 64,4 | 63,4 | 144,1 | 546 | 2500 | SR EN 27888/1997 PSI-LCA-1.7 |
| Indice de permanganat | mgO2/l | 0,50 | 0,63 | 0,66 | 0,63 | 0,59 | 0,36 | 0,49 | 0,42 | 0,23 | <0,20 | 0,26 | 0,38 | 0,58 | 0,22 | <0,20 | 0,30 | 0,63 | 0,23 | 0,13 | 5,0 | SR EN ISO 8467/2001 PSI-LCA-1.9 |
| Clor rezidual liber | mg/l | 0,79 | 0,72 | 0,61 | 0,46 | 0,02 | - | - | - | <0,02 | 0,25 | - | - | - | 0,03 | 0,03 | - | - | - | 0,18 | 0,10-0,50 | PSI-LCA-1.8, Ed.2, rev.1 |
| Clor rezidual total | mg/l | 0,86 | 0,78 | 0,67 | 0,52 | 0,03 | - | - | - | 0,02 | 0,27 | - | - | - | 0,05 | 0,05 | - | - | - | 0,21 | - | PSI-LCA-1.8, Ed.2, rev.1 |
| Dioxid de clor | mg/l | - | - | - | - | - | 0,19 | 0,20 | <0,05 | - | - | 0,10 | <0,05 | 0,13 | - | - | <0,05 | <0,05 | <0,05 | - | - | SR EN 12671/2003, Anexa cap.A3 PSI-LCA-1.16 |
| Amoniu | mgNH4+/l | <0,008 | <0,008 | <0,008 | <0,008 | <0,008 | <0,008 | <0,008 | <0,008 | <0,008 | <0,008 | <0,008 | <0,008 | <0,008 | <0,008 | <0,008 | 0,012 | 0,008 | <0,008 | <0,008 | 0,50 | SR ISO 7150-1/2001 PSI-LCA-1.0 |
| Nitriti | mgNO2-/l | <0,004 | <0,004 | <0,004 | <0,004 | <0,004 | <0,004 | <0,004 | <0,004 | <0,004 | <0,004 | <0,004 | <0,004 | <0,004 | <0,004 | <0,004 | <0,004 | <0,004 | <0,004 | <0,004 | 0,50 | SR ISO 26777/C91/2006 PSI-LCA-1.1 |
| Nitrati | mgNO3-/l | 2,41 | 2,02 | 3,51 | 2,41 | 3,57 | 2,28 | 2,22 | 2,73 | 3,51 | 6,41 | 3,70 | 3,44 | 3,83 | 4,93 | 4,99 | 2,54 | 2,80 | 3,18 | 3,76 | 50 | PSI-LCA-1.2, Ed.2 rev.0 |
| Aluminiu solubil | mg/l | 0,041 | 0,057 | 0,061 | 0,036 | - | 0,019 | 0,026 | 0,020 | - | - | 0,043 | 0,022 | 0,020 | - | - | 0,020 | 0,014 | 0,021 | - | 0,200 | SR ISO 10566/2001 PSI-LCA-1.13 |
| Fier total | mg/l | 0,028 | 0,201 | 0,205 | 0,020 | 0,031 | 0,046 | 0,047 | 0,059 | 0,008 | 0,012 | 0,043 | 0,106 | 0,169 | 0,017 | 0,021 | 0,125 | 0,071 | 0,009 | 0,010 | 0,200 | SR ISO 6332:1996/C91:2006 PSI-LCA-1.3 |
| Bacterii coliforme | Nr. ufc /100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR EN ISO 9308-1/AC/2009 PSI-LCA-2.1 |
| Enterococi intestinali | Nr. ufc /100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR EN ISO 7899-2/2002 PSI-LCA-2.2 |
| Escherichia coli | Nr. ufc /100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR EN ISO 9308-1/AC/2009 PSI-LCA-2.1 |
| Clostridium perfringens | Nr. ufc /100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR ISO 26461-2/A99/2002 PSI-LCA-2.4 |

Concluzie: Probele de apă sunt conforme cu Legea 458/2002 (forma consolidată în anul 2011) pentru indicatorii prevăzuţi de lege la secţiunea

"monitorizare de control".