S.C. AQUACARAŞ SA

LABORATOR CENTRAL AQUACARAŞ, str.Parcului, nr.5, Reșița

Compartiment analize apă brută/apă tratată, str.Parcului, nr.5, Reșița  (telefon contact :   0722.333.745)

REZULTATUL ANALIZEI APEI POTABILE DIN ORAȘUL ORAVIȚA  - LUNA IUNIE 2018

Analiză realizată de Laboratorul Central AQUACARAȘ acreditat RENAR nr. LI 1028 și înregistrat la Ministerul Sănătății cu nr.428

| Parametru determinat | UM | Str.1 Decembrie 1918 cofetărie centru | Str.Piața Unirii magazin ABC | Foraj nr.1 zona gării | Foraj nr.2 zona gării | Str.Ef.Murgu Școala gen nr.2 | Str.Broșteni Cantina de ajutor social | Str.M.Viteazu cișmea | Str.Ghioceilor cișmea | Lg.458/ 2002 forma consolidată 2017 | Referențial de analiză |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Turbiditate* | NTU | 0,50 | 0,66 | 0,77 | 0,86 | 2,20 | 1,77 | 0,86 | 0,71 | <5 | SR EN ISO 7027/2001 PSI-LCA-1.4 |
| Culoare* | mgPt,Co/l | <1 | 3 | 2 | 2 | 7 | 5 | 2 | 1 | Acceptabilă | SR EN ISO 7887/ 2012 PSI-LCA-1.6 |
| pH* | Unit.pH | 7,63 | 7,60 | 7,48 | 7,55 | 6,89 | 7,53 | 7,76 | 7,77 | >6,5 <9,5 | SR ISO 10523/2012 PSI-LCA-1.5 |
| Conductivitate* | µS/cm | 547 | 561 | 522 | 526 | 546 | 539 | 504 | 504 | 2500 | SR EN 27888/1997 PSI-LCA-1.7 |
| Indice de permanganat | mgO2/l | <0,50 | <0,50 | <0,50 | <0,50 | <0,50 | <0,50 | <0,50 | <0,50 | 5,0 | SR EN ISO 8467/2001 PSI-LCA-1.9 |
| Clor rezidual liber | mg/l | 0,55 | 0,45 | 0,20 | 0,03 | 0,53 | 0,21 | 0,17 | 0,17 | 0,10-0,50 | PSI-LCA-1.8, Ed.2, rev.0 |
| Clor rezidual total | mg/l | 0,59 | 0,50 | 0,22 | 0,04 | 0,55 | 0,23 | 0,22 | 0,22 | - | PSI-LCA-1.8, Ed.2, rev.0 |
| Dioxid de clor | mg/l | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SR EN 12671/2016, Anexa cap.A3 PSI-LCA-1.16 |
| Amoniu | mgNH4+/l | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | 0,50 | SR ISO 7150-1/2001 PSI-LCA-1.0 |
| Nitriti | mgNO2-/l | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | 0,50 | SR EN 26777/C91/2006 PSI-LCA-1.1 |
| Nitrati | mgNO3-/l | 3,81 | 3,12 | 4,90 | 2,78 | - | - | 5,58 | 5,65 | 50 | PSI-LCA-1.2, Ed.2 rev.0 |
| Duritate | 0d | 15,71 | 15,82 | 15,64 | 17,39 | - | - | 14,87 | 15,15 | Min5 | SR ISO 6059/2008 PSI-LCA-1.11 |
| Aluminiu solubil | mg/l | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,200 | SR ISO 10566/2001 PSI-LCA-1.13 |
| Fier total | mg/l | 0,048 | 0,042 | 0,018 | 0,090 | - | - | 0,012 | <0,010 | 0,200 | SR ISO 6332:1996/C91:2006 PSI-LCA-1.3 |
| Gust | - | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | Acceptabil | STAS 6324/1961 |
| Miros | - | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | Acceptabil | STAS 6324/1961 |
| Bacterii coliforme* | Nr. ufc /100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR EN ISO 9308-1/A1/2017 PSI-LCA-2.1 |
| Enterococi intestinali | Nr. ufc /100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR EN ISO 7899-2/2002 PSI-LCA-2.2 |
| Escherichia coli* | Nr. ufc /100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR EN ISO 9308-1/A1/2017 PSI-LCA-2.1 |
| Clostridium perfringens* | Nr. ufc /100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PSI-LCA-2.4 ed.2rev3 |