S.C. AQUACARAŞ SA

LABORATOR CENTRAL AQUACARAŞ, str.Parcului, nr.5, Reșița

Compartiment analize apă brută/apă tratată, str.Parcului, nr.5, Reșița  (telefon contact :   0722.333.745)

REZULTATUL ANALIZEI APEI POTABILE DIN MUNICIPIUL CARANSEBEȘ  - LUNA MARTIE 2018

Analiză realizată de Laboratorul Central AQUACARAȘ acreditat RENAR nr. LI 1028 și înregistrat la Ministerul Sănătății cu nr.428

| Parametru determinat | UM | Str.Muntele Mic Magazin alimentar | Str.Ștefan Herce Cafe bar | Str.Ardealului Liceul Mecanic | Str.C.D.Loga Liceul Pedagogic | Str.Libertății Liceul Traian Doda | Str.Calea Severinului Școala gen.nr.1 | Str.Cazărmii Școala gen.nr.8 | Str.N.Bălcescu Frizerie | Str.Ardealului Școala gen.nr.2 | Str.Grădiniței Grădinița PP4 | Lg.458/ 2002 forma consolidată 2017 | Referențial de analiză |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Turbiditate* | NTU | 1,50 | 1,89 | 6,23 | 9,38 | 4,43 | 3,97 | 1,02 | 3,89 | 0,77 | 4,23 | <5 | SR EN ISO 7027/2001 PSI-LCA-1.4 |
| Culoare* | mgPt,Co/l | 6 | 7 | 21 | 31 | 13 | 11 | 33 | 13 | 3 | 15 | Acceptabilă | SR EN ISO 7887/ 2012 PSI-LCA-1.6 |
| pH* | Unit.pH | 7,18 | 7,19 | 6,99 | 6,34 | 6,78 | 6,76 | 6,91 | 6,99 | 6,88 | 6,82 | >6,5 <9,5 | SR ISO 10523/2012 PSI-LCA-1.5 |
| Conductivitate* | µS/cm | 88,7 | 89,2 | 94,0 | 93,6 | 95,1 | 97,0 | 89,0 | 89,2 | 93,6 | 91,0 | 2500 | SR EN 27888/1997 PSI-LCA-1.7 |
| Indice de permanganat | mgO2/l | <0,50 | <0,50 | <0,50 | <0,50 | <0,50 | <0,50 | <0,50 | <0,50 | <0,50 | <0,50 | 5,0 | SR EN ISO 8467/2001 PSI-LCA-1.9 |
| Clor rezidual liber | mg/l | 0,62 | 0,61 | 0,41 | 0,47 | 0,60 | 0,35 | 0,52 | 0,42 | 0,51 | 0,68 | 0,10-0,50 | PSI-LCA-1.8, Ed.2, rev.0 |
| Clor rezidual total | mg/l | 0,64 | 0,65 | 0,45 | 0,51 | 0,67 | 0,41 | 0,56 | 0,46 | 0,57 | 0,72 | - | PSI-LCA-1.8, Ed.2, rev.0 |
| Dioxid de clor | mg/l | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SR EN 12671/2016, Anexa cap.A3 PSI-LCA-1.16 |
| Amoniu | mgNH4+/l | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | 0,50 | SR ISO 7150-1/2001 PSI-LCA-1.0 |
| Nitriti | mgNO2-/l | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | 0,50 | SR ISO 26777/C91/2006 PSI-LCA-1.1 |
| Nitrati | mgNO3-/l | 2,17 | 2,24 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | PSI-LCA-1.2, Ed.2 rev.0 |
| Duritate | 0d | 2,69 | 2,64 | - | - | - | - | - | - | - | - | Min5 | SR ISO 6059/2008 PSI-LCA-1.11 |
| Aluminiu solubil | mg/l | - | - | 0,534 | 0,500 | 0,552 | 0,548 | 0,556 | 0,524 | 0,110 | 0,786 | 0,200 | SR ISO 10566/2001 PSI-LCA-1.13 |
| Fier total | mg/l | 0,122 | 0,131 | 0,357 | 0,484 | 0,220 | 0,194 | 0,497 | 0,242 | 0,044 | 0,212 | 0,200 | SR ISO 6332:1996/C91:2006 PSI-LCA-1.3 |
| Gust | - | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | Acceptabil | STAS 6324/1961 |
| Miros | - | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | Acceptabil | STAS 6324/1961 |
| Bacterii coliforme | Nr. ufc /100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR EN ISO 9308-1/2015 PSI-LCA-2.1 |
| Enterococi intestinali | Nr. ufc /100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR EN ISO 7899-2/2002 PSI-LCA-2.2 |
| Escherichia coli | Nr. ufc /100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR EN ISO 9308-1/2015 PSI-LCA-2.1 |
| Clostridium perfringens | Nr. ufc /100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PSI-LCA-2.4 ed.2rev2 |