S.C. AQUACARAŞ SA

LABORATOR CENTRAL AQUACARAŞ, str.Parcului, nr.5, Reșița

Compartiment analize apă brută/apă tratată, str.Parcului, nr.5, Reșița  (telefon contact :   0722.333.745)

REZULTATUL ANALIZEI APEI POTABILE DIN ORAȘUL ORAVIȚA  - LUNA NOIEMBRIE 2018

Analiză realizată de Laboratorul Central AQUACARAȘ acreditat RENAR nr. LI 1028 și înregistrat la Ministerul Sănătății cu nr.428

| Parametru determinat | UM | Str.M.Viteazu cișmea | Str.Ghioceilor cișmea | Str.1 Decembrie 1918 cofetărie centru | Str.Piața Unirii magazin ABC | Foraj nr.1 zona gării | Foraj nr.3 zona gării | Str.Ef.Murgu Școala gen nr.2 | Str.Broșteni Cantina de ajutor social | Lg.458/ 2002 forma consolidată 2017 | Referențial de analiză |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Turbiditate* | NTU | 0,47 | 0,52 | 1,56 | 0,64 | 0,57 | 0,74 | 0,89 | 0,79 | <5 | SR EN ISO 7027/2001 PSI-LCA-1.4 |
| Culoare* | mgPt,Co/l | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | Acceptabilă | SR EN ISO 7887/ 2012 PSI-LCA-1.6 |
| pH* | Unit.pH | 7,75 | 7,77 | 7,52 | 7,71 | 7,24 | 7,58 | 6,96 | 7,58 | >6,5 <9,5 | SR ISO 10523/2012 PSI-LCA-1.5 |
| Conductivitate* | µS/cm | 563 | 566 | 546 | 564 | 557 | 612 | 549 | 548 | 2500 | SR EN 27888/1997 PSI-LCA-1.7 |
| Indice de permanganat | mgO2/l | <0,50 | 0,57 | <0,50 | <0,50 | <0,50 | <0,50 | <0,50 | <0,50 | 5,0 | SR EN ISO 8467/2001 PSI-LCA-1.9 |
| Clor rezidual liber | mg/l | 0,78 | 0,76 | 0,74 | 0,39 | 0,51 | 0,44 | 0,43 | 0,33 | 0,10-0,50 | PSI-LCA-1.8, Ed.2, rev.2 |
| Clor rezidual total | mg/l | 0,82 | 0,80 | 0,80 | 0,42 | 0,58 | 0,47 | 0,50 | 0,39 | - | PSI-LCA-1.8, Ed.2, rev.2 |
| Dioxid de clor | mg/l | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SR EN 12671/2016, Anexa cap.A3 PSI-LCA-1.16 |
| Amoniu | mgNH4+/l | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | 0,010 | <0,010 | <0,010 | 0,50 | SR ISO 7150-1/2001 PSI-LCA-1.0 |
| Nitriti | mgNO2-/l | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | 0,50 | SR EN 26777/C91/2006 PSI-LCA-1.1 |
| Nitrati | mgNO3-/l | 5,83 | 5,76 | 5,24 | 7,01 | 2,99 | 2,65 | - | - | 50 | PSI-LCA-1.2, Ed.2 rev.1 |
| Duritate | 0d | 16,38 | 16,44 | 16,30 | 16,94 | 16,04 | 19,75 | - | - | Min5 | SR ISO 6059/2008 PSI-LCA-1.11 |
| Aluminiu solubil | mg/l | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,200 | SR ISO 10566/2001 PSI-LCA-1.13 |
| Fier total | mg/l | <0,010 | <0,010 | 0,052 | 0,017 | 0,080 | 0,186 | - | - | 0,200 | SR ISO 6332:1996/C91:2006 PSI-LCA-1.3 |
| Gust | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | Acceptabil | STAS 6324/1961 |
| Miros | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | Acceptabil | STAS 6324/1961 |
| Bacterii coliforme | Nr. ufc /100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR EN ISO 9308-1/A1/2017 PSI-LCA-2.1 |
| Enterococi intestinali | Nr. ufc /100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR EN ISO 7899-2/2002 PSI-LCA-2.2 |
| Escherichia coli | Nr. ufc /100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR EN ISO 9308-1/A1/2017 PSI-LCA-2.1 |
| Clostridium perfringens | Nr. ufc /100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PSI-LCA-2.4 ed.2rev3 |