S.C. AQUACARAŞ SA

LABORATOR CENTRAL AQUACARAŞ, str.Parcului, nr.5, Reșița

Compartiment analize apă brută/apă tratată, str.Parcului, nr.5, Reșița  (telefon contact :   0722.333.745)

REZULTATUL ANALIZEI APEI POTABILE DIN ORAȘUL CARANSEBEȘ  - 04.09.2020

Analiză realizată de Laboratorul Central AQUACARAȘ acreditat RENAR nr. LI 1028 și înregistrat la Ministerul Sănătății cu nr.546

| Data prelevării | 04.09.2020 | 04.09.2020 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cod probă | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |  |  |  |  |  |  |  |
| Parametru determinat | UM | Cartier Balta Sărată magazin alimentar | Cartier Șesu Roșu bar | Cartier Nord magazin alimentar | Str.Cazărmii poliție | Pipirig cafe bar |  |  |  |  |  | Lg.458/ 2002 forma consolidată 2017 | Referențial de analiză |
| Turbiditate* | NTU | 2,71 | 1,68 | 4,57 | 2,54 | 3,56 |  |  |  |  |  | <5 | SR EN ISO 7027/2001 PSI-LCA-1.4 |
| Culoare* | mgPt,Co/l | 13 | 8 | 18 | 9 | 12 |  |  |  |  |  | Acceptabilă | SR EN ISO 7887/ 2012 PSI-LCA-1.6 |
| pH* | Unit.pH | 7,17 | 7,12 | 7,27 | 7,21 | 7,30 |  |  |  |  |  | >6,5 <9,5 | SR ISO 10523/2012 PSI-LCA-1.5 |
| Conductivitate* | µS/cm | 99,6 | 99,8 | 103,6 | 108,9 | 106,5 |  |  |  |  |  | 2500 | SR EN 27888/1997 PSI-LCA-1.7 |
| Indice de permanganat | mgO2/l | <1,50 | <1,50 | <1,50 | <1,50 | <1,50 |  |  |  |  |  | 5,0 | SR EN ISO 8467/2001 PSI-LCA-1.9 |
| Clor rezidual liber | mg/l | 0,61 | 0,31 | 1,18 | 1,14 | 1,32 |  |  |  |  |  | 0,10-0,50 | PSI-LCA-1.8, Ed.2, rev.2 |
| Clor rezidual total | mg/l | 0,68 | 0,39 | 1,34 | 1,34 | 1,46 |  |  |  |  |  | - | PSI-LCA-1.8, Ed.2, rev.2 |
| Amoniu | mgNH4+/l | <0,032 | <0,032 | <0,032 | <0,032 | <0,032 |  |  |  |  |  | 0,50 | SR ISO 7150-1/2001 PSI-LCA-1.0 |
| Nitriti | mgNO2-/l | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 |  |  |  |  |  | 0,50 | SR EN 26777/C91/2006 PSI-LCA-1.1 |
| Gust* | - | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 |  |  |  |  |  | Acceptabil | STAS 6324/1961 |
| Miros* | - | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 |  |  |  |  |  | Acceptabil | STAS 6324/1961 |
| Bacterii coliforme | Nr. ufc /100ml |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | SR EN ISO 9308-1/A1/2017 PSI-LCA-2.1 |
| Enterococi intestinali | Nr. ufc /100ml |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | SR EN ISO 7899-2/2002 PSI-LCA-2.2 |
| Escherichia coli | Nr. ufc /100ml |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | SR EN ISO 9308-1/A1/2017 PSI-LCA-2.1 |

Condiţii de mediu (temperatura):  23ºC

Rezultatele se încadrează în diferențele admise de standardele de metodă.                                                                                                            Avizat,

Încercările marcate cu * nu sunt acoperite de acreditarea RENAR.                                                                                                                 Șef Serviciu Laboratoare

LD= limita de detecție, respectiv   LQ=limita de cuantificare                                                                                                                              Ing.Claudia Boloca

Valoarea din dreapta semnului < reprezintă limita de detecție, respectiv limita de cuantificare.

Prezentul raport este utilizat numai pentru uz intern.