S.C. AQUACARAŞ SA

LABORATOR CENTRAL AQUACARAŞ, str.Parcului, nr.5, Reșița

Compartiment analize apă brută/apă tratată, str.Parcului, nr.5, Reșița  (telefon contact :   0722.333.745)

REZULTATUL ANALIZEI APEI POTABILE DIN MUNICIPIUL CARANSEBEȘ  - LUNA IANUARIE 2018

Analiză realizată de Laboratorul Central AQUACARAȘ acreditat RENAR nr. LI 1028 și înregistrat la Ministerul Sănătății cu nr.428

| Parametru determinat | UM | Str.Muntele Mic magazin alimentar | Str.Ștefan Herce cafe bar | Str.G-ral M.Groza sediul Aquacaraș | Str.M.Vitezau café bar | Str.Calea Severinului grădiniță | Str.Libertății Liceul Traian Doda | Str.Cazărmii Școala gen.nr.8 | Str.N.Bălcescu rest.Simescu | Lg.458/ 2002 forma consolidată 2017 | Referențial de analiză |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Turbiditate* | NTU | 2,33 | 1,03 | 3,36 | 2,15 | 5,52 | 1,45 | 0,69 | 4,51 | <5 | SR EN ISO 7027/2001 PSI-LCA-1.4 |
| Culoare* | mgPt,Co/l | 9 | 5 | 16 | 8 | 17 | 8 | 3 | 15 | Acceptabilă | SR EN ISO 7887/ 2012 PSI-LCA-1.6 |
| pH* | Unit.pH | 6,66 | 6,83 | 6,85 | 6,90 | 6,76 | 6,94 | 6,81 | 6,83 | >6,5 <9,5 | SR ISO 10523/2012 PSI-LCA-1.5 |
| Conductivitate* | µS/cm | 108,7 | 111,1 | 97,9 | 99,6 | 108,4 | 100,1 | 98,2 | 100,4 | 2500 | SR EN 27888/1997 PSI-LCA-1.7 |
| Indice de permanganat | mgO2/l | <0,50 | <0,50 | <0,50 | <0,50 | <0,50 | <0,50 | <0,50 | <0,50 | 5,0 | SR EN ISO 8467/2001 PSI-LCA-1.9 |
| Clor rezidual liber | mg/l | 0,74 | 0,48 | 0,28 | 0,52 | 0,61 | 0,17 | 0,44 | 0,55 | 0,10-0,50 | PSI-LCA-1.8, Ed.2, rev.0 |
| Clor rezidual total | mg/l | 0,82 | 0,52 | 0,32 | 0,57 | 0,70 | 0,22 | 0,51 | 0,57 | - | PSI-LCA-1.8, Ed.2, rev.0 |
| Dioxid de clor | mg/l | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SR EN 12671/2016, Anexa cap.A3 PSI-LCA-1.16 |
| Amoniu | mgNH4+/l | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | 0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | 0,50 | SR ISO 7150-1/2001 PSI-LCA-1.0 |
| Nitriti | mgNO2-/l | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | 0,010 | 0,50 | SR ISO 26777/C91/2006 PSI-LCA-1.1 |
| Nitrati | mgNO3-/l | 2,58 | 2,72 | - | - | - | - | - | - | 50 | PSI-LCA-1.2, Ed.2 rev.0 |
| Duritate | 0d | 2,97 | 3,08 | - | - | - | - | - | - | Min5 | SR ISO 6059/2008 PSI-LCA-1.11 |
| Aluminiu solubil | mg/l | 0,744 | 0,219 | 0,454 | 0,752 | 0,473 | 0,090 | 0,123 | 0,498 | 0,200 | SR ISO 10566/2001 PSI-LCA-1.13 |
| Fier total | mg/l | 0,135 | 0,098 | 0,315 | 0,110 | 0,279 | 0,200 | 0,035 | 0,272 | 0,200 | SR ISO 6332:1996/C91:2006 PSI-LCA-1.3 |
| Gust | - | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | Acceptabil | STAS 6324/1961 |
| Miros | - | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | Acceptabil | STAS 6324/1961 |
| Bacterii coliforme | Nr. ufc /100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR EN ISO 9308-1/2015 PSI-LCA-2.1 |
| Enterococi intestinali | Nr. ufc /100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR EN ISO 7899-2/2002 PSI-LCA-2.2 |
| Escherichia coli | Nr. ufc /100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR EN ISO 9308-1/2015 PSI-LCA-2.1 |
| Clostridium perfringens | Nr. ufc /100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PSI-LCA-2.4 ed.2rev2 |