S.C. AQUACARAŞ SA

LABORATOR CENTRAL AQUACARAŞ, str.Parcului, nr.5, Reșița

Compartiment analize apă brută/apă tratată, str.Parcului, nr.5, Reșița  (telefon contact :   0722.333.745)

REZULTATUL ANALIZEI APEI POTABILE DIN MUNICIPIUL REȘIȚA  - LUNA DECEMBRIE  2016

Analiză realizată de Laboratorul Central AQUACARAȘ acreditat RENAR nr. LI 1028 și înregistrat la Ministerul Sănătății cu nr.329

| Parametru determinat | UM | Complex Intim | Piața Nord | Sediul Aquacaraș (Muncitoresc) | Cofetăria Floare de colț | Azil bătrâni | Liceul Traian Lalescu | Școala gen.nr.9 | Sediul Aquacaraș (str.Fântânilor) | Alimentara Stavila | Complex Intim | Policlinică | Școala de beton | Liceul Mircea Eliade | Liceul economic | Cofetăria Unicat | Piața Intim | Piața Lunca Pomostului | Piața Sud | Centrul Primăvara | Lg.458/ 2002 forma consolidată 2011 | Referențial de analiză |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Turbiditate* | NTU | 0,86 | 0,98 | 0,71 | 0,77 | 0,71 | 1,81 | 1,27 | 0,80 | 1,15 | 0,68 | 0,79 | 1,73 | 0,58 | 1,59 | 0,86 | 1,06 | 0,76 | 0,60 | 0,55 | <5 | SR EN ISO 7027/2001 PSI-LCA-1.4 |
| Culoare* | mgPt,Co/l | 5 | 6 | 3 | 4 | 3 | 8 | 6 | 3 | 2 | 4 | 3 | 6 | 3 | 8 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | Acceptabilă | SR EN ISO 7887/ 2012 PSI-LCA-1.6 |
| pH* | Unit.pH | 6,85 | 6,87 | 7,17 | 7,26 | 7,30 | 6,61 | 6,72 | 6,90 | 7,16 | 6,68 | 7,31 | 7,15 | 6,76 | 6,89 | 6,89 | 6,76 | 6,90 | 6,97 | 7,12 | >6,5 <9,5 | SR ISO 10523/2012 PSI-LCA-1.5 |
| Conductivitate* | µS/cm | 112,9 | 113,5 | 248 | 394 | 552 | 112,6 | 111,9 | 198,9 | 538 | 111,7 | 212 | 537 | 107,8 | 110,4 | 115,4 | 106,7 | 114,3 | 202 | 526 | 2500 | SR EN 27888/1997 PSI-LCA-1.7 |
| Indice de permanganat | mgO2/l | <0,50 | <0,50 | <0,50 | <0,50 | <0,50 | <0,50 | <0,50 | <0,50 | <0,50 | <0,50 | <0,50 | <0,50 | <0,50 | <0,50 | <0,50 | <0,50 | <0,50 | <0,50 | <0,50 | 5,0 | SR EN ISO 8467/2001 PSI-LCA-1.9 |
| Clor rezidual liber | mg/l | - | - | - | 0,03 | 0,06 | - | - | 0,05 | 0,09 | - | - | <0,03 | - | - | - | - | - | - | 0,10 | 0,10-0,50 | PSI-LCA-1.8, Ed.2, rev.1 |
| Clor rezidual total | mg/l | - | - | - | 0,04 | 0,07 | - | - | 0,08 | 0,14 | - | - | <0,03 | - | - | - | - | - | - | 0,16 | - | PSI-LCA-1.8, Ed.2, rev.1 |
| Dioxid de clor | mg/l | <0,06 | <0,06 | <0,06 | - | - | <0,06 | <0,06 | - | - | <0,06 | <0,06 | - | 0,06 | 0,06 | 0,09 | <0,06 | <0,06 | <0,06 | - | - | SR EN 12671/2003, Anexa cap.A3 PSI-LCA-1.16 |
| Amoniu | mgNH4+/l | 0,045 | 0,056 | 0,030 | 0,016 | <0,010 | 0,028 | 0,029 | 0,016 | <0,010 | 0,031 | 0,021 | 0,018 | 0,024 | 0,026 | 0,022 | 0,032 | 0,026 | 0,018 | <0,010 | 0,50 | SR ISO 7150-1/2001 PSI-LCA-1.0 |
| Nitriti | mgNO2-/l | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | 0,50 | SR ISO 26777/C91/2006 PSI-LCA-1.1 |
| Nitrati | mgNO3-/l | 2,58 | 2,92 | 3,26 | 3,60 | 4,62 | 2,30 | 2,78 | 2,17 | 3,12 | 2,51 | 1,96 | 3,81 | 1,76 | 2,24 | 2,10 | 2,58 | 2,51 | 2,85 | 4,96 | 50 | PSI-LCA-1.2, Ed.2 rev.0 |
| Aluminiu solubil | mg/l | 0,067 | 0,094 | 0,040 | - | - | 0,065 | 0,101 | 0,067 | - | 0,080 | 0,076 | - | 0,058 | 0,197 | 0,087 | 0,064 | 0,070 | 0,048 | - | 0,200 | SR ISO 10566/2001 PSI-LCA-1.13 |
| Fier total | mg/l | 0,115 | 0,079 | 0,040 | 0,031 | 0,017 | 0,144 | 0,067 | 0,055 | 0,014 | 0,083 | 0,062 | 0,062 | 0,066 | 0,181 | 0,086 | 0,164 | 0,074 | 0,038 | 0,014 | 0,200 | SR ISO 6332:1996/C91:2006 PSI-LCA-1.3 |
| Gust | - | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Acceptabil | STAS 6324/1961 |
| Miros | - | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Acceptabil | STAS 6324/1961 |
| Bacterii coliforme | Nr. ufc /100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR EN ISO 9308-1/AC/2009 PSI-LCA-2.1 |
| Enterococi intestinali | Nr. ufc /100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR EN ISO 7899-2/2002 PSI-LCA-2.2 |
| Escherichia coli | Nr. ufc /100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR EN ISO 9308-1/AC/2009 PSI-LCA-2.1 |
| Clostridium perfringens | Nr. ufc /100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR ISO 26461-2/A99/2002 PSI-LCA-2.4 |

Concluzie: Probele de apă sunt conforme cu Legea 458/2002 (forma consolidată în anul 2011) pentru indicatorii prevăzuţi de lege la secţiunea

"monitorizare de control".