S.C. AQUACARAŞ SA

LABORATOR CENTRAL AQUACARAŞ, str.Parcului, nr.5, Reșița

Compartiment analize apă brută/apă tratată, str.Parcului, nr.5, Reșița  (telefon contact :   0722.333.745)

REZULTATUL ANALIZEI APEI POTABILE DIN MUNICIPIUL REȘIȚA  - LUNA MARTIE 2017

Analiză realizată de Laboratorul Central AQUACARAȘ acreditat RENAR nr. LI 1028 și înregistrat la Ministerul Sănătății cu nr.428

| Parametru determinat | UM | Creșă PP4 | Școala gen.12 | Școala gen.6 | Liceul Diaconovici Tietz | Centrul Primăvara | Complex Intim | Piața Nord | Policlinică | Școala de beton | Școala gen.nr.5 | Liceul Mircea Eliade | Liceul economic | Cofetăria Unicat | Sediul Aquacaraș (Muncitoresc) | Azil bătrâni | Lg.458/ 2002 forma consolidată 2011 | Referențial de analiză |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Turbiditate* | NTU | 0,90 | 0,68 | 0,73 | 0,64 | 0,78 | 0,96 | 0,89 | 0,85 | 0,82 | 0,90 | 0,70 | 0,64 | 0,65 | 0,28 | 0,58 | <5 | SR EN ISO 7027/2001 PSI-LCA-1.4 |
| Culoare* | mgPt,Co/l | 4 | 3 | 7 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Acceptabilă | SR EN ISO 7887/ 2012 PSI-LCA-1.6 |
| pH* | Unit.pH | 6,77 | 6,85 | 7,00 | 7,13 | 7,17 | 6,69 | 6,71 | 7,11 | 7,17 | 7,27 | 6,73 | 6,80 | 6,75 | 6,66 | 6,72 | >6,5 <9,5 | SR ISO 10523/2012 PSI-LCA-1.5 |
| Conductivitate* | µS/cm | 107,4 | 110,1 | 120,0 | 276 | 514 | 108,6 | 101,6 | 182,3 | 496 | 533 | 97,7 | 97,9 | 98,0 | 98,5 | 97,4 | 2500 | SR EN 27888/1997 PSI-LCA-1.7 |
| Indice de permanganat | mgO2/l | 0,59 | 0,52 | 0,56 | <0,50 | <0,50 | <0,50 | <0,50 | <0,50 | <0,50 | <0,50 | <0,50 | <0,50 | <0,50 | <0,50 | <0,50 | 5,0 | SR EN ISO 8467/2001 PSI-LCA-1.9 |
| Clor rezidual liber | mg/l | - | - | - | - | 0,07 | - | - | - | 0,05 | 0,08 | - | - | - | - | - | 0,10-0,50 | PSI-LCA-1.8, Ed.2, rev.0 |
| Clor rezidual total | mg/l | - | - | - | - | 0,08 | - | - | - | 0,06 | 0,09 | - | - | - | - | - | - | PSI-LCA-1.8, Ed.2, rev.0 |
| Dioxid de clor | mg/l | <0,06 | <0,06 | <0,06 | <0,06 | - | <0,06 | <0,06 | <0,06 | - | - | <0,06 | <0,06 | <0,06 | <0,06 | <0,06 | - | SR EN 12671/2003, Anexa cap.A3 PSI-LCA-1.16 |
| Amoniu | mgNH4+/l | 0,017 | 0,015 | 0,021 | <0,010 | <0,010 | 0,010 | 0,012 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | 0,021 | 0,023 | 0,024 | 0,026 | 0,019 | 0,50 | SR ISO 7150-1/2001 PSI-LCA-1.0 |
| Nitriti | mgNO2-/l | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | 0,50 | SR ISO 26777/C91/2006 PSI-LCA-1.1 |
| Nitrati | mgNO3-/l | 2,51 | 2,44 | 2,51 | 3,67 | 4,83 | 2,51 | 3,12 | 3,33 | 4,35 | 4,69 | 2,51 | 2,71 | 3,19 | 2,92 | 2,92 | 50 | PSI-LCA-1.2, Ed.2 rev.0 |
| Duritate | 0d | 2,52 | 2,58 | 2,81 | 8,36 | 15,79 | 2,41 | 2,30 | 5,15 | 15,67 | 16,57 | 1,96 | 2,18 | 3,75 | 3,81 | 4,03 | Min5 | SR ISO 6059/2008 PSI-LCA-1.11 |
| Aluminiu solubil | mg/l | 0,063 | 0,061 | 0,056 | 0,038 | - | 0,034 | 0,035 | 0,029 | - | - | 0,043 | 0,042 | 0,038 | 0,028 | 0,027 | 0,200 | SR ISO 10566/2001 PSI-LCA-1.13 |
| Fier total | mg/l | 0,102 | 0,072 | 0,283 | 0,029 | 0,028 | 0,048 | 0,046 | 0,054 | 0,050 | 0,020 | 0,074 | 0,086 | 0,089 | 0,026 | 0,049 | 0,200 | SR ISO 6332:1996/C91:2006 PSI-LCA-1.3 |
| Gust | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acceptabil | STAS 6324/1961 |
| Miros | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acceptabil | STAS 6324/1961 |
| Bacterii coliforme | Nr. ufc /100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR EN ISO 9308-1/2015 PSI-LCA-2.1 |
| Enterococi intestinali | Nr. ufc /100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR EN ISO 7899-2/2002 PSI-LCA-2.2 |
| Escherichia coli | Nr. ufc /100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR EN ISO 9308-1/2015 PSI-LCA-2.1 |
| Clostridium perfringens | Nr. ufc /100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PSI-LCA-2.4 ed.2rev2 |

Concluzie: Probele de apă sunt conforme cu Legea 458/2002 (forma consolidată în anul 2011) pentru indicatorii prevăzuţi de lege la secţiunea

"monitorizare de control".