S.C. AQUACARAŞ SA

LABORATOR CENTRAL AQUACARAŞ, str.Parcului, nr.5, Reșița

Compartiment analize apă brută/apă tratată, str.Parcului, nr.5, Reșița  (telefon contact :   0722.333.745)

REZULTATUL ANALIZEI APEI POTABILE DIN MUNICIPIUL REȘIȚA  - LUNA OCTOMBRIE 2017

Analiză realizată de Laboratorul Central AQUACARAȘ acreditat RENAR nr. LI 1028 și înregistrat la Ministerul Sănătății cu nr.428

| Parametru determinat | UM | Liceul Traian Vuia | Școala gen.nr.9 | Sediul Aquacaraș (strFântânilor) | Alimentara Stavila | Complex Intim | Piața Nord | Policlinică | Școala de beton | Școala gen.nr.5 | Liceul M.Eliade | Liceul economic | Cofetăria Unicat | Sediul Aquacaraș (Muncitoresc) | Azil bătrâni | Creșă PP4 | Școala gen.nr. 12 | Școala gen.nr.6 | Liceul Diaconovici Tietz | Centrul Primăvara | Lg.458/ 2002 forma consolidată 2011 | Referențial de analiză |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Turbiditate* | NTU | 1,27 | 0,88 | 1,75 | 0,50 | 0,71 | 0,68 | 0,73 | 0,35 | 0,41 | 0,73 | 0,67 | 0,66 | 0,21 | 0,40 | 1,29 | 0,89 | 0,78 | 0,45 | 0,98 | <5 | SR EN ISO 7027/2001 PSI-LCA-1.4 |
| Culoare* | mgPt,Co/l | 7 | 5 | 9 | 1 | 4 | 4 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | <1 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | Acceptabilă | SR EN ISO 7887/ 2012 PSI-LCA-1.6 |
| pH* | Unit.pH | 6,45 | 6,65 | 6,63 | 7,14 | 6,68 | 6,70 | 6,85 | 6,75 | 7,21 | 6,63 | 6,83 | 6,80 | 6,71 | 7,22 | 6,74 | 6,83 | 6,88 | 6,81 | 7,25 | >6,5 <9,5 | SR ISO 10523/2012 PSI-LCA-1.5 |
| Conductivitate* | µS/cm | 111,2 | 110,0 | 110,5 | 511 | 111,6 | 112,4 | 112,8 | 117,0 | 507 | 109,8 | 110,2 | 110,1 | 114,7 | 516 | 111,5 | 111,1 | 113,3 | 111,4 | 520 | 2500 | SR EN 27888/1997 PSI-LCA-1.7 |
| Indice de permanganat | mgO2/l | 0,83 | 0,90 | 0,63 | <0,50 | 0,55 | 0,58 | 0,65 | 0,61 | <0,50 | <0,50 | <0,50 | <0,50 | <0,50 | <0,50 | 0,62 | 0,52 | <0,50 | <0,50 | <0,50 | 5,0 | SR EN ISO 8467/2001 PSI-LCA-1.9 |
| Clor rezidual liber | mg/l | - | - | - | 0,32 | - | - | - | - | 0,14 | - | - | - | - | 0,57 | - | - | - | - | 0,65 | 0,10-0,50 | PSI-LCA-1.8, Ed.2, rev.0 |
| Clor rezidual total | mg/l | - | - | - | 0,39 | - | - | - | - | 0,21 | - | - | - | - | 0,64 | - | - | - | - | 0,69 | - | PSI-LCA-1.8, Ed.2, rev.0 |
| Dioxid de clor | mg/l | <0,06 | <0,06 | <0,06 | - | <0,06 | <0,06 | <0,06 | <0,06 | - | <0,06 | <0,06 | <0,06 | 0,11 | - | <0,06 | <0,06 | <0,06 | <0,06 | - | - | SR EN 12671/2003, Anexa cap.A3 PSI-LCA-1.16 |
| Amoniu | mgNH4+/l | 0,109 | 0,094 | 0,092 | <0,010 | 0,095 | 0,095 | 0,085 | 0,106 | <0,010 | 0,069 | 0,074 | 0,078 | 0,084 | <0,010 | 0,030 | 0,025 | 0,025 | 0,031 | <0,010 | 0,50 | SR ISO 7150-1/2001 PSI-LCA-1.0 |
| Nitriti | mgNO2-/l | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | 0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | 0,50 | SR ISO 26777/C91/2006 PSI-LCA-1.1 |
| Nitrati | mgNO3-/l | 2,37 | 2,37 | 2,58 | 6,80 | 1,56 | 1,62 | 1,69 | 1,56 | 5,17 | 1,08 | 1,15 | 1,01 | 1,08 | 5,78 | 2,10 | 2,24 | 2,17 | 2,10 | 5,92 | 50 | PSI-LCA-1.2, Ed.2 rev.0 |
| Duritate | 0d | 2,36 | 2,24 | 2,36 | 11,67 | 2,36 | 2,41 | 2,41 | 2,41 | 15,65 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,36 | 12,34 | 2,41 | 2,36 | 2,36 | 2,36 | 16,21 | Min5 | SR ISO 6059/2008 PSI-LCA-1.11 |
| Aluminiu solubil | mg/l | 0,049 | 0,031 | 0,041 | - | 0,026 | 0,011 | <0,010 | 0,012 | - | 0,080 | 0,029 | 0,016 | 0,010 | - | 0,028 | 0,027 | 0,025 | 0,024 | - | 0,200 | SR ISO 10566/2001 PSI-LCA-1.13 |
| Fier total | mg/l | 0,177 | 0,155 | 0,115 | 0,022 | 0,033 | 0,042 | 0,070 | <0,010 | 0,012 | 0,040 | 0,038 | 0,026 | 0,131 | 0,021 | 0,146 | 0,059 | 0,073 | 0,033 | 0,062 | 0,200 | SR ISO 6332:1996/C91:2006 PSI-LCA-1.3 |
| Gust | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Acceptabil | STAS 6324/1961 |
| Miros | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Acceptabil | STAS 6324/1961 |
| Bacterii coliforme | Nr. ufc /100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR EN ISO 9308-1/2015 PSI-LCA-2.1 |
| Enterococi intestinali | Nr. ufc /100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR EN ISO 7899-2/2002 PSI-LCA-2.2 |
| Escherichia coli | Nr. ufc /100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR EN ISO 9308-1/2015 PSI-LCA-2.1 |
| Clostridium perfringens | Nr. ufc /100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PSI-LCA-2.4 ed.2rev2 |

Concluzie: Probele de apă sunt conforme cu Legea 458/2002 (forma consolidată în anul 2011) pentru indicatorii prevăzuţi de lege la secţiunea

"monitorizare de control".