S.C. AQUACARAŞ SA

LABORATOR CENTRAL AQUACARAŞ, str.Parcului, nr.5, Reșița

Compartiment analize apă brută/apă tratată, str.Parcului, nr.5, Reșița  (telefon contact :   0722.333.745)

REZULTATUL ANALIZEI APEI POTABILE DIN MUNICIPIUL REȘIȚA  - LUNA SEPTEMBRIE 2017

Analiză realizată de Laboratorul Central AQUACARAȘ acreditat RENAR nr. LI 1028 și înregistrat la Ministerul Sănătății cu nr.428

| Parametru determinat | UM | Apele Române | Magazin Kaufland | Cofetărie Unicat | Cișmea Universalul vechi | Azil bătrâni | Spitalul județean | Piața Nord | Sediul Aquacaraș (strFântânilor) | Cofetăria Floare de colț | Piața Sud | Liceul Diaconovici Tietz | Sediul Aquacaraș (Muncitoresc) | Liceul M.Eliade | Liceul economic | Creșă PP4 | Școala gen.nr. 12 | Școala gen.nr.6 | Centrul Primăvara | Lg.458/ 2002 forma consolidată 2011 | Referențial de analiză |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Turbiditate* | NTU | 0,89 | 0,57 | 0,70 | 0,39 | 0,49 | 0,56 | 0,99 | 0,63 | 0,51 | 1,84 | 1,57 | 1,08 | 1,26 | 0,50 | 0,45 | 0,86 | 0,74 | 2,05 | <5 | SR EN ISO 7027/2001 PSI-LCA-1.4 |
| Culoare* | mgPt,Co/l | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | 7 | 6 | 5 | 18 | 11 | 10 | 9 | 3 | 4 | 6 | 6 | 8 | Acceptabilă | SR EN ISO 7887/ 2012 PSI-LCA-1.6 |
| pH* | Unit.pH | 6,49 | 6,61 | 6,66 | 6,67 | 6,57 | 6,70 | 6,67 | 6,63 | 6,57 | 6,57 | 6,71 | 6,48 | 6,40 | 6,66 | 6,39 | 6,61 | 6,58 | 7,11 | >6,5 <9,5 | SR ISO 10523/2012 PSI-LCA-1.5 |
| Conductivitate* | µS/cm | 105,2 | 106,0 | 106,1 | 106,8 | 106,4 | 109,2 | 106,6 | 107,1 | 108,4 | 136,0 | 123,7 | 128,5 | 113,9 | 115,3 | 110,8 | 111,8 | 111,5 | 504 | 2500 | SR EN 27888/1997 PSI-LCA-1.7 |
| Indice de permanganat | mgO2/l | <0,50 | <0,50 | <0,50 | <0,50 | <0,50 | <0,50 | <0,50 | <0,50 | <0,50 | <0,50 | <0,50 | <0,50 | 0,80 | 0,83 | <0,50 | 0,54 | 0,57 | <0,50 | 5,0 | SR EN ISO 8467/2001 PSI-LCA-1.9 |
| Clor rezidual liber | mg/l | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,47 | 0,13 | 0,53 | - | - | - | - | - | <0,03 | 0,10-0,50 | PSI-LCA-1.8, Ed.2, rev.0 |
| Clor rezidual total | mg/l | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,50 | 0,19 | 0,61 | - | - | - | - | - | <0,03 | - | PSI-LCA-1.8, Ed.2, rev.0 |
| Dioxid de clor | mg/l | <0,06 | <0,06 | <0,06 | <0,06 | <0,06 | <0,06 | <0,06 | <0,06 | <0,06 | - | - | - | <0,06 | <0,06 | <0,06 | <0,06 | <0,06 | - | - | SR EN 12671/2003, Anexa cap.A3 PSI-LCA-1.16 |
| Amoniu | mgNH4+/l | 0,137 | 0,141 | 0,135 | 0,136 | 0,137 | 0,169 | 0,168 | 0,148 | 0,171 | 0,028 | 0,027 | <0,010 | 0,221 | 0,298 | 0,165 | 0,143 | 0,141 | <0,010 | 0,50 | SR ISO 7150-1/2001 PSI-LCA-1.0 |
| Nitriti | mgNO2-/l | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | 0,50 | SR ISO 26777/C91/2006 PSI-LCA-1.1 |
| Nitrati | mgNO3-/l | <0,81 | <0,81 | <0,81 | 1,08 | 1,15 | 1,49 | 1,35 | 1,28 | 2,51 | 1,15 | 1,56 | 2,10 | 1,56 | 1,49 | 2,44 | 2,10 | 1,69 | 5,92 | 50 | PSI-LCA-1.2, Ed.2 rev.0 |
| Duritate | 0d | 2,13 | 2,13 | 2,13 | 2,19 | 2,19 | 2,19 | 2,19 | 2,13 | 2,24 | 2,19 | 2,47 | 2,19 | 2,47 | 2,41 | 2,24 | 2,24 | 2,20 | 15,67 | Min5 | SR ISO 6059/2008 PSI-LCA-1.11 |
| Aluminiu solubil | mg/l | 0,037 | 0,032 | 0,029 | 0,022 | 0,026 | 0,041 | 0,029 | 0,015 | 0,022 | 0,023 | <0,010 | 0,017 | 0,012 | 0,013 | 0,087 | 0,018 | 0,013 | - | 0,200 | SR ISO 10566/2001 PSI-LCA-1.13 |
| Fier total | mg/l | 0,125 | 0,033 | 0,142 | 0,016 | 0,121 | 0,032 | 0,042 | 0,040 | 0,016 | 0,027 | 0,075 | <0,010 | 0,189 | 0,037 | 0,099 | 0,212 | 0,189 | 0,186 | 0,200 | SR ISO 6332:1996/C91:2006 PSI-LCA-1.3 |
| Gust | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acceptabil | STAS 6324/1961 |
| Miros | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acceptabil | STAS 6324/1961 |
| Bacterii coliforme | Nr. ufc /100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR EN ISO 9308-1/2015 PSI-LCA-2.1 |
| Enterococi intestinali | Nr. ufc /100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR EN ISO 7899-2/2002 PSI-LCA-2.2 |
| Escherichia coli | Nr. ufc /100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR EN ISO 9308-1/2015 PSI-LCA-2.1 |
| Clostridium perfringens | Nr. ufc /100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PSI-LCA-2.4 ed.2rev2 |

Concluzie: Probele de apă sunt conforme cu Legea 458/2002 (forma consolidată în anul 2011) pentru indicatorii prevăzuţi de lege la secţiunea

"monitorizare de control".