S.C. AQUACARAŞ SA

LABORATOR CENTRAL AQUACARAŞ, str.Parcului, nr.5, Reșița

Compartiment analize apă brută/apă tratată, str.Parcului, nr.5, Reșița  (telefon contact :   0722.333.745)

REZULTATUL ANALIZEI APEI POTABILE DIN MUNICIPIUL CARANSEBEȘ  - LUNA FEBRUARIE 2018

Analiză realizată de Laboratorul Central AQUACARAȘ acreditat RENAR nr. LI 1028 și înregistrat la Ministerul Sănătății cu nr.428

| Parametru determinat | UM | Str.Muntele Mic grădiniță Sf.Filofteia | Str.Episcop Popeea Laborator AnaMan | Str.Ardealului cafe bar | Str.M.Vitezau café bar | Str.Calea Severinului Școala gen.nr.1 | Str.Episcopiei Grădiniță PP3 | Str.Calea Severinului café bar Exotic | Str.Libertății Liceul Traian Doda | Lg.458/ 2002 forma consolidată 2017 | Referențial de analiză |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Turbiditate* | NTU | 3,30 | 3,57 | 2,45 | 2,81 | 6,65 | 5,33 | 5,07 | 7,50 | <5 | SR EN ISO 7027/2001 PSI-LCA-1.4 |
| Culoare* | mgPt,Co/l | 12 | 13 | 8 | 10 | 24 | 19 | 17 | 25 | Acceptabilă | SR EN ISO 7887/ 2012 PSI-LCA-1.6 |
| pH* | Unit.pH | 6,76 | 6,87 | 6,86 | 6,86 | 6,94 | 6,91 | 7,10 | 7,09 | >6,5 <9,5 | SR ISO 10523/2012 PSI-LCA-1.5 |
| Conductivitate* | µS/cm | 101,4 | 107,6 | 91,6 | 91,7 | 98,9 | 98,6 | 91,6 | 91,9 | 2500 | SR EN 27888/1997 PSI-LCA-1.7 |
| Indice de permanganat | mgO2/l | <0,50 | <0,50 | <0,50 | <0,50 | <0,50 | <0,50 | <0,50 | <0,50 | 5,0 | SR EN ISO 8467/2001 PSI-LCA-1.9 |
| Clor rezidual liber | mg/l | 0,63 | 0,25 | 0,50 | 0,42 | 0,49 | 0,45 | 0,47 | 0,57 | 0,10-0,50 | PSI-LCA-1.8, Ed.2, rev.0 |
| Clor rezidual total | mg/l | 0,68 | 0,28 | 0,54 | 0,47 | 0,57 | 0,52 | 0,51 | 0,62 | - | PSI-LCA-1.8, Ed.2, rev.0 |
| Dioxid de clor | mg/l | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SR EN 12671/2016, Anexa cap.A3 PSI-LCA-1.16 |
| Amoniu | mgNH4+/l | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | 0,50 | SR ISO 7150-1/2001 PSI-LCA-1.0 |
| Nitriti | mgNO2-/l | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | 0,010 | 0,50 | SR ISO 26777/C91/2006 PSI-LCA-1.1 |
| Nitrati | mgNO3-/l | 3,40 | 1,96 | - | - | - | - | - | - | 50 | PSI-LCA-1.2, Ed.2 rev.0 |
| Duritate | 0d | 2,64 | 2,75 | - | - | - | - | - | - | Min5 | SR ISO 6059/2008 PSI-LCA-1.11 |
| Aluminiu solubil | mg/l | 0,467 | 0,406 | - | - | 0,566 | 0,485 | 0,058 | 0,070 | 0,200 | SR ISO 10566/2001 PSI-LCA-1.13 |
| Fier total | mg/l | 0,142 | 0,226 | 0,124 | 0,260 | 0,391 | 0,279 | 0,257 | 0,433 | 0,200 | SR ISO 6332:1996/C91:2006 PSI-LCA-1.3 |
| Gust | - | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Acceptabil | STAS 6324/1961 |
| Miros | - | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Acceptabil | STAS 6324/1961 |
| Bacterii coliforme | Nr. ufc /100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR EN ISO 9308-1/2015 PSI-LCA-2.1 |
| Enterococi intestinali | Nr. ufc /100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR EN ISO 7899-2/2002 PSI-LCA-2.2 |
| Escherichia coli | Nr. ufc /100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR EN ISO 9308-1/2015 PSI-LCA-2.1 |
| Clostridium perfringens | Nr. ufc /100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PSI-LCA-2.4 ed.2rev2 |