S.C. AQUACARAŞ SA

LABORATOR CENTRAL AQUACARAŞ, str.Parcului, nr.5, Reşiţa

Compartiment analize apă brută/apă tratată, str.Parcului, nr.5, Reşiţa  (telefon contact :   0722.333.745)

REZULTATUL ANALIZEI APEI POTABILE DIN MUNICIPIUL REŞIŢA  - LUNA IULIE  2016

Analiză realizată de Laboratorul Central AQUACARAŞ acreditat RENAR nr. LI 1028 şi înregistrat la Ministerul Sănătăţii cu nr.329

| Parametru determinat | UM | Cofetăria Unicat | Peco Universalul vechi | Alimentara Sravila | Apele Române | Piața Nord | Sediul Aquacaraș (str. Fântânilor) | Complex Intim | Policlinică | Sediul Aquacaraș (Muncitoresc) | Spitalul județean | Azil bătrâni | Piața Intim | Piața Lunca Pomostului | Lg.458/ 2002 forma consolidată 2011 | Referențial de analiză |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Turbiditate* | NTU | 0,53 | 0,55 | 1,53 | 0,95 | 0,83 | 0,91 | 1,15 | 0,81 | 0,96 | 0,96 | 1,18 | 0,68 | 0,44 | <5 | SR EN ISO 7027/2001 PSI-LCA-1.4 |
| Culoare* | mgPt,Co/l | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | Acceptabilă | SR EN ISO 7887/ 2012 PSI-LCA-1.6 |
| pH* | Unit.pH | 6,52 | 6,76 | 7,07 | 6,27 | 6,36 | 6,40 | 6,73 | 6,75 | 7,00 | 6,54 | 7,09 | 6,28 | 6,41 | >6,5 <9,5 | SR ISO 10523/2012 PSI-LCA-1.5 |
| Conductivitate* | µS/cm | 91,5 | 188,0 | 533 | 93,2 | 91,6 | 91,7 | 94,2 | 93,8 | 533 | 98,5 | 522 | 91,0 | 90,5 | 2500 | SR EN 27888/1997 PSI-LCA-1.7 |
| Indice de permanganat | mgO2/l | <0,50 | <0,50 | <0,50 | 0,62 | 0,58 | 0,62 | <0,50 | <0,50 | <0,50 | <0,50 | <0,50 | <0,50 | <0,50 | 5,0 | SR EN ISO 8467/2001 PSI-LCA-1.9 |
| Clor rezidual liber | mg/l | - | - | 0,21 | - | - | - | 0,27 | 0,22 | 0,06 | 0,64 | 0,04 | - | - | 0,10-0,50 | PSI-LCA-1.8, Ed.2, rev.1 |
| Clor rezidual total | mg/l | - | - | 0,23 | - | - | - | 0,33 | 0,25 | 0,08 | 0,68 | 0,06 | - | - | - | PSI-LCA-1.8, Ed.2, rev.1 |
| Dioxid de clor | mg/l | 0,07 | 0,08 | - | <0,06 | <0,06 | 0,06 | - | - | - | - | - | <0,06 | <0,06 | - | SR EN 12671/2003, Anexa cap.A3 PSI-LCA-1.16 |
| Amoniu | mgNH4+/l | 0,026 | 0,018 | <0,010 | 0,027 | 0,017 | 0,020 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | 0,021 | 0,012 | 0,50 | SR ISO 7150-1/2001 PSI-LCA-1.0 |
| Nitriti | mgNO2-/l | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | 0,50 | SR ISO 26777/C91/2006 PSI-LCA-1.1 |
| Nitrati | mgNO3-/l | 2,67 | 2,37 | 4,22 | 3,37 | 3,99 | 4,53 | 3,99 | 4,45 | 6,38 | 4,22 | 6,99 | 3,60 | 4,22 | 50 | PSI-LCA-1.2, Ed.2 rev.0 |
| Aluminiu solubil | mg/l | 0,025 | 0,042 | - | 0,042 | 0,037 | 0,035 | 0,075 | 0,046 | - | 0,139 | - | 0,024 | 0,073 | 0,200 | SR ISO 10566/2001 PSI-LCA-1.13 |
| Fier total | mg/l | 0,048 | 0,048 | 0,086 | 0,146 | 0,077 | 0,106 | 0,102 | 0,151 | 0,036 | 0,097 | 0,043 | 0,092 | 0,063 | 0,200 | SR ISO 6332:1996/C91:2006 PSI-LCA-1.3 |
| Gust | - | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | Acceptabil | STAS 6324/1961 |
| Miros | - | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | Acceptabil | STAS 6324/1961 |
| Bacterii coliforme | Nr. ufc /100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR EN ISO 9308-1/AC/2009 PSI-LCA-2.1 |
| Enterococi intestinali | Nr. ufc /100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR EN ISO 7899-2/2002 PSI-LCA-2.2 |
| Escherichia coli | Nr. ufc /100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR EN ISO 9308-1/AC/2009 PSI-LCA-2.1 |
| Clostridium perfringens | Nr. ufc /100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR ISO 26461-2/A99/2002 PSI-LCA-2.4 |

Concluzie: Probele de apă sunt conforme cu Legea 458/2002 (forma consolidată în anul 2011) pentru indicatorii prevăzuţi de lege la secţiunea

"monitorizare de control".