S.C. AQUACARAŞ SA

LABORATOR CENTRAL AQUACARAŞ, str.Parcului, nr.5, Reșița

Compartiment analize apă brută/apă tratată, str.Parcului, nr.5, Reșița  (telefon contact :   0722.333.745)

REZULTATUL ANALIZEI APEI POTABILE DIN MUNICIPIUL REȘIȚA  - LUNA IULIE 2017

Analiză realizată de Laboratorul Central AQUACARAȘ acreditat RENAR nr. LI 1028 și înregistrat la Ministerul Sănătății cu nr.428

| Parametru determinat | UM | Spitalul județean | Magazin Kaufland | Sediul Aquacaraș (str.Fântânilor) | Cofetăria Floare de colț | Alimentara Stavila | Piața Intim | Piața Nord | Piața Lunca Pomostului | Piața Sud | Transprotector | Cofetăria Unicat | Policlinică | F-ca de pâine Jura | Lg.458/ 2002 forma consolidată 2011 | Referențial de analiză |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Turbiditate* | NTU | 0,85 | 1,02 | 0,79 | 0,68 | 0,57 | 0,38 | 0,37 | 0,32 | 0,26 | 1,34 | 0,47 | 0,46 | 0,26 | <5 | SR EN ISO 7027/2001 PSI-LCA-1.4 |
| Culoare* | mgPt,Co/l | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 3 | 2 | Acceptabilă | SR EN ISO 7887/ 2012 PSI-LCA-1.6 |
| pH* | Unit.pH | 7,06 | 7,02 | 7,00 | 7,02 | 6,96 | 6,99 | 7,04 | 7,05 | 7,04 | 7,03 | 6,88 | 7,05 | 6,92 | >6,5 <9,5 | SR ISO 10523/2012 PSI-LCA-1.5 |
| Conductivitate* | µS/cm | 101,1 | 102,4 | 102,8 | 102,1 | 103,3 | 102,8 | 103,5 | 103,8 | 103,9 | 105,3 | 100,8 | 101,1 | 101,3 | 2500 | SR EN 27888/1997 PSI-LCA-1.7 |
| Indice de permanganat | mgO2/l | <0,50 | <0,50 | <0,50 | <0,50 | <0,50 | <0,50 | <0,50 | <0,50 | 0,53 | <0,50 | 0,61 | <0,50 | <0,50 | 5,0 | SR EN ISO 8467/2001 PSI-LCA-1.9 |
| Clor rezidual liber | mg/l | 0,62 | 0,55 | 0,44 | 0,55 | 0,34 | 0,51 | 0,49 | 0,56 | 0,40 | - | - | - | - | 0,10-0,50 | PSI-LCA-1.8, Ed.2, rev.0 |
| Clor rezidual total | mg/l | 0,68 | 0,58 | 0,48 | 0,61 | 0,38 | 0,56 | 0,52 | 0,62 | 0,44 | - | - | - | - | - | PSI-LCA-1.8, Ed.2, rev.0 |
| Dioxid de clor | mg/l | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,09 | <0,06 | <0,06 | 0,07 | - | SR EN 12671/2003, Anexa cap.A3 PSI-LCA-1.16 |
| Amoniu | mgNH4+/l | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | 0,010 | 0,011 | <0,010 | <0,010 | 0,50 | SR ISO 7150-1/2001 PSI-LCA-1.0 |
| Nitriti | mgNO2-/l | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | 0,50 | SR ISO 26777/C91/2006 PSI-LCA-1.1 |
| Nitrati | mgNO3-/l | 2,31 | 2,10 | 1,96 | 2,10 | 2,17 | 2,37 | 2,44 | 2,92 | 3,12 | 2,31 | 1,56 | 1,42 | 2,10 | 50 | PSI-LCA-1.2, Ed.2 rev.0 |
| Duritate | 0d | 2,13 | 1,96 | 2,08 | 2,02 | 1,91 | 2,19 | 2,13 | 2,13 | 2,13 | 2,13 | 2,24 | 2,36 | 2,13 | Min5 | SR ISO 6059/2008 PSI-LCA-1.11 |
| Aluminiu solubil | mg/l | 0,155 | 0,087 | 0,061 | 0,043 | 0,060 | 0,070 | 0,068 | 0,045 | 0,032 | 0,038 | 0,033 | 0,017 | 0,029 | 0,200 | SR ISO 10566/2001 PSI-LCA-1.13 |
| Fier total | mg/l | 0,036 | 0,047 | 0,055 | 0,026 | 0,042 | 0,022 | 0,036 | 0,025 | 0,028 | 0,144 | 0,041 | 0,042 | <0,010 | 0,200 | SR ISO 6332:1996/C91:2006 PSI-LCA-1.3 |
| Gust | - | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Acceptabil | STAS 6324/1961 |
| Miros | - | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Acceptabil | STAS 6324/1961 |
| Bacterii coliforme | Nr. ufc /100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR EN ISO 9308-1/2015 PSI-LCA-2.1 |
| Enterococi intestinali | Nr. ufc /100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR EN ISO 7899-2/2002 PSI-LCA-2.2 |
| Escherichia coli | Nr. ufc /100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR EN ISO 9308-1/2015 PSI-LCA-2.1 |
| Clostridium perfringens | Nr. ufc /100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PSI-LCA-2.4 ed.2rev2 |

Concluzie: Probele de apă sunt conforme cu Legea 458/2002 (forma consolidată în anul 2011) pentru indicatorii prevăzuţi de lege la secţiunea

"monitorizare de control".