S.C. AQUACARAŞ SA

LABORATOR CENTRAL AQUACARAŞ, str.Parcului, nr.5, Reșița

Compartiment analize apă brută/apă tratată, str.Parcului, nr.5, Reșița  (telefon contact :   0722.333.745)

REZULTATUL ANALIZEI APEI POTABILE DIN ORAȘUL CARANSEBEȘ  - LUNA OCTOMBRIE 2020

Analiză realizată de Laboratorul Central AQUACARAȘ acreditat RENAR nr. LI 1028 și înregistrat la Ministerul Sănătății cu nr.546

| Data prelevării | 01.10.2020 | 08.10.2020 | 15.10.2020 | 22.10.2020 | 29.10.2020 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cod probă | 2349 | 2350 | 2399 | 2400 | 2453 | 2454 | 2537 | 2538 | 2618 | 2619 |  |  |
| Parametru determinat | UM | Str. Cernei | Str.Al.I.Cuza stație epurare | Str.Calea Severinului bar Exotic | Str.Muntele Mic magazin alimentar | Str.Ardealului brutărie | Str.M.Viteazu covrigărie | Str.Traian Doda patiserie | Str.Al.I.Cuza stație epurare | Str.N.Bălcescu OMV | Str.Cazărmii café bar | Lg.458/ 2002 forma consolidată 2017 | Referențial de analiză |
| Turbiditate* | NTU | 4,85 | 2,65 | 1,98 | 2,74 | 2,91 | 2,28 | 3,65 | 1,26 | 1,33 | 1,28 | <5 | SR EN ISO 7027/2001 PSI-LCA-1.4 |
| Culoare* | mgPt,Co/l | 18 | 11 | 8 | 10 | 11 | 8 | 12 | 4 | 5 | 5 | Acceptabilă | SR EN ISO 7887/ 2012 PSI-LCA-1.6 |
| pH* | Unit.pH | 6,52 | 6,43 | 6,70 | 6,68 | 6,58 | 6,60 | 6,57 | 6,56 | 6,59 | 6,68 | >6,5 <9,5 | SR ISO 10523/2012 PSI-LCA-1.5 |
| Conductivitate* | µS/cm | 108,2 | 103,3 | 88,8 | 93,6 | 84,6 | 86,5 | 87,8 | 84,9 | 90,3 | 93,0 | 2500 | SR EN 27888/1997 PSI-LCA-1.7 |
| Indice de permanganat | mgO2/l | <1,50 | <1,50 | <1,50 | <1,50 | <1,50 | <1,50 | <1,50 | <1,50 | <1,50 | <1,50 | 5,0 | SR EN ISO 8467/2001 PSI-LCA-1.9 |
| Clor rezidual liber | mg/l | 0,74 | 0,80 | 0,41 | 0,90 | 0,84 | 0,24 | 0,70 | 0,59 | 0,57 | 1,06 | 0,10-0,50 | PSI-LCA-1.8, Ed.2, rev.2 |
| Clor rezidual total | mg/l | 0,78 | 0,92 | 0,44 | 1,02 | 0,92 | 0,29 | 0,76 | 0,64 | 0,64 | 1,20 | - | PSI-LCA-1.8, Ed.2, rev.2 |
| Dioxid de clor | mg/l | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SR EN 12671/2016, Anexa cap.A3 PSI-LCA-1.16 |
| Amoniu | mgNH4+/l | <0,032 | <0,032 | <0,032 | <0,032 | <0,032 | <0,032 | <0,032 | <0,032 | <0,032 | <0,032 | 0,50 | SR ISO 7150-1/2001 PSI-LCA-1.0 |
| Nitriti | mgNO2-/l | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | 0,50 | SR EN 26777/C91/2006 PSI-LCA-1.1 |
| Nitrati | mgNO3-/l | <2,21 | <2,21 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | PSI-LCA-1.2, Ed.2 rev.1 |
| Duritate | 0d | 2,52 | 2,30 | - | - | - | - | - | - | - | - | Min5 | SR ISO 6059/2008 PSI-LCA-1.11 |
| Aluminiu solubil | mg/l | 0,452 | 0,239 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,200 | SR ISO 10566/2001 PSI-LCA-1.13 |
| Fier total | mg/l | 0,222 | 0,159 | 0,114 | 0,152 | 0,140 | 0,152 | 0,213 | 0,080 | 0,089 | 0,070 | 0,200 | SR ISO 6332:1996/C91:2006 PSI-LCA-1.3 |
| Gust* | - | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | Acceptabil | STAS 6324/1961 |
| Miros* | - | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | Acceptabil | STAS 6324/1961 |
| Bacterii coliforme | Nr. ufc /100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR EN ISO 9308-1/A1/2017 PSI-LCA-2.1 |
| Enterococi intestinali | Nr. ufc /100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR EN ISO 7899-2/2002 PSI-LCA-2.2 |
| Escherichia coli | Nr. ufc /100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR EN ISO 9308-1/A1/2017 PSI-LCA-2.1 |
| Clostridium perfringens | Nr. ufc /100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PSI-LCA-2.4 ed.2rev3 |

Condiţii de mediu (temperatura):  23ºC

Rezultatele se încadrează în diferențele admise de standardele de metodă.                                                                                                            Avizat,

Încercările marcate cu * nu sunt acoperite de acreditarea RENAR.                                                                                                                 Șef Serviciu Laboratoare

LD= limita de detecție, respectiv   LQ=limita de cuantificare                                                                                                                              Ing.Claudia Boloca

Valoarea din dreapta semnului < reprezintă limita de detecție, respectiv limita de cuantificare.

Prezentul raport este utilizat numai pentru uz intern.