S.C. AQUACARAŞ SA

LABORATOR CENTRAL AQUACARAŞ, str.Parcului, nr.5, Reșița

Compartiment analize apă brută/apă tratată, str.Parcului, nr.5, Reșița  (telefon contact :   0722.333.745)

REZULTATUL ANALIZEI APEI POTABILE DIN ORAȘUL OȚELU ROȘU  - LUNA FEBRUARIE 2019

Analiză realizată de Laboratorul Central AQUACARAȘ acreditat RENAR nr. LI 1028 și înregistrat la Ministerul Sănătății cu nr.428

| Parametru determinat | UM | Str.Pescarilor | Str.Tineretului | Str.Republicii | Str.Rozelor | Lg.458/ 2002 forma consolidată 2017 | Referențial de analiză |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Turbiditate* | NTU | 3,80 | 2,95 | 1,28 | 1,40 | <5 | SR EN ISO 7027/2001 PSI-LCA-1.4 |
| Culoare* | mgPt,Co/l | 15 | 13 | 5 | 6 | Acceptabilă | SR EN ISO 7887/ 2012 PSI-LCA-1.6 |
| pH* | Unit.pH | 7,13 | 7,12 | 7,29 | 7,15 | >6,5 <9,5 | SR ISO 10523/2012 PSI-LCA-1.5 |
| Conductivitate* | µS/cm | 88,8 | 85,7 | 94,4 | 94,5 | 2500 | SR EN 27888/1997 PSI-LCA-1.7 |
| Indice de permanganat | mgO2/l | 1,12 | 1,19 | 0,50 | <0,50 | 5,0 | SR EN ISO 8467/2001 PSI-LCA-1.9 |
| Clor rezidual liber | mg/l | 0,92 | 0,60 | 0,64 | 0,54 | 0,10-0,50 | PSI-LCA-1.8, Ed.2, rev.2 |
| Clor rezidual total | mg/l | 1,00 | 0,65 | 0,70 | 0,61 | - | PSI-LCA-1.8, Ed.2, rev.2 |
| Dioxid de clor | mg/l | - | - | - | - | - | SR EN 12671/2016, Anexa cap.A3 PSI-LCA-1.16 |
| Amoniu | mgNH4+/l | <0,010 | 0,011 | <0,010 | <0,010 | 0,50 | SR ISO 7150-1/2001 PSI-LCA-1.0 |
| Nitriti | mgNO2-/l | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | 0,50 | SR EN 26777/C91/2006 PSI-LCA-1.1 |
| Nitrati | mgNO3-/l | 4,28 | 4,49 | - | - | 50 | PSI-LCA-1.2, Ed.2 rev.1 |
| Duritate | 0d | 3,48 | 3,53 | - | - | Min5 | SR ISO 6059/2008 PSI-LCA-1.11 |
| Aluminiu solubil | mg/l | 0,218 | 0,202 | - | - | 0,200 | SR ISO 10566/2001 PSI-LCA-1.13 |
| Fier total | mg/l | 0,197 | 0,164 | 0,068 | 0,072 | 0,200 | SR ISO 6332:1996/C91:2006 PSI-LCA-1.3 |
| Gust | - | 3 | 2 | 2 | 2 | Acceptabil | STAS 6324/1961 |
| Miros | - | 3 | 2 | 2 | 2 | Acceptabil | STAS 6324/1961 |
| Bacterii coliforme | Nr. ufc /100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR EN ISO 9308-1/A1/2017 PSI-LCA-2.1 |
| Enterococi intestinali | Nr. ufc /100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR EN ISO 7899-2/2002 PSI-LCA-2.2 |
| Escherichia coli | Nr. ufc /100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR EN ISO 9308-1/A1/2017 PSI-LCA-2.1 |
| Clostridium perfringens | Nr. ufc /100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PSI-LCA-2.4 ed.2rev3 |