S.C. AQUACARAŞ SA

LABORATOR CENTRAL AQUACARAŞ, str.Parcului, nr.5, Reșița

Compartiment analize apă brută/apă tratată, str.Parcului, nr.5, Reșița  (telefon contact :   0722.333.745)

REZULTATUL ANALIZEI APEI POTABILE DIN MUNICIPIUL REȘIȚA  - LUNA FEBRUARIE 2019

Analiză realizată de Laboratorul Central AQUACARAȘ acreditat RENAR nr. LI 1028 și înregistrat la Ministerul Sănătății cu nr.428

| Parametru determinat | UM | Complex Intim | Complex Victoria | Sediul Aquacaraș (str.Fântânilor) | Azil bătrâni | Liceul Traian Vuia | Școala gen.nr.9 | Policlinică | Școala de beton | Școala gen.nr.5 | Liceul Mircea Eliade | Liceul economic | Cofetăria Unicat | Sediul Aquacaraș (str.Fântânilor) | Azil bătrâni | Creșă PP4 | Școala gen.nr.12 | Școala gen.nr.6 | Liceul Diaconovici Tietz | Centrul Primăvara | Lg.458/ 2002 forma consolidată 2017 | Referențial de analiză |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Turbiditate* | NTU | 0,31 | 1,05 | 0,26 | 1,45 | 0,28 | 1,12 | 0,63 | 2,04 | 1,65 | 0,70 | 0,53 | 0,45 | 0,51 | 1,01 | 1,26 | 0,58 | 0,69 | 0,78 | 2,07 | <5 | SR EN ISO 7027/2001 PSI-LCA-1.4 |
| Culoare* | mgPt,Co/l | 2 | 6 | 1 | 4 | 2 | 7 | 3 | 7 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | Acceptabilă | SR EN ISO 7887/ 2012 PSI-LCA-1.6 |
| pH* | Unit.pH | 6,84 | 6,82 | 6,85 | 7,18 | 6,69 | 6,88 | 7,21 | 7,12 | 7,15 | 6,70 | 6,72 | 6,73 | 6,77 | 7,14 | 6,60 | 6,69 | 6,83 | 6,94 | 7,11 | >6,5 <9,5 | SR ISO 10523/2012 PSI-LCA-1.5 |
| Conductivitate* | µS/cm | 104,5 | 103,0 | 104,9 | 528 | 106,7 | 100,7 | 222 | 461 | 528 | 102,1 | 103,8 | 103,3 | 104,0 | 531 | 101,6 | 102,4 | 103,0 | 173,3 | 537 | 2500 | SR EN 27888/1997 PSI-LCA-1.7 |
| Indice de permanganat | mgO2/l | 0,62 | 0,79 | 0,68 | <0,50 | 0,52 | 0,84 | 0,58 | <0,50 | <0,50 | 0,61 | <0,50 | <0,50 | <0,50 | <0,50 | 0,53 | 0,50 | <0,50 | <0,50 | <0,50 | 5,0 | SR EN ISO 8467/2001 PSI-LCA-1.9 |
| Clor rezidual liber | mg/l | - | - | - | <0,03 | - | - | - | 0,04 | 0,05 | - | - | - | - | 0,06 | - | - | - | - | 0,12 | 0,10-0,50 | PSI-LCA-1.8, Ed.2, rev.1 |
| Clor rezidual total | mg/l | - | - | - | 0,04 | - | - | - | 0,05 | 0,06 | - | - | - | - | 0,09 | - | - | - | - | 0,16 | - | PSI-LCA-1.8, Ed.2, rev.2 |
| Dioxid de clor | mg/l | <0,06 | <0,06 | <0,06 | - | <0,06 | <0,06 | <0,06 | - | - | 0,06 | <0,06 | <0,06 | <0,06 | - | <0,06 | <0,06 | <0,06 | <0,06 | - | - | SR EN 12671/2016, Anexa cap.A3 PSI-LCA-1.16 |
| Amoniu | mgNH4+/l | 0,022 | 0,027 | 0,036 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | 0,035 | 0,043 | 0,040 | 0,040 | <0,010 | 0,030 | 0,034 | 0,037 | 0,039 | <0,010 | 0,50 | SR ISO 7150-1/2001 PSI-LCA-1.0 |
| Nitriti | mgNO2-/l | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | 0,50 | SR EN 26777/C91/2006 PSI-LCA-1.1 |
| Nitrati | mgNO3-/l | 2,24 | 2,37 | 2,44 | 4,83 | 2,44 | 2,37 | 2,72 | 5,58 | 5,24 | 1,96 | 1,90 | 2,17 | 2,37 | 3,53 | 2,37 | 2,44 | 2,24 | 2,78 | 4,83 | 50 | PSI-LCA-1.2, Ed.2 rev.1 |
| Duritate | 0d | 2,47 | 2,30 | 2,52 | 15,43 | 2,33 | 2,19 | 6,17 | 15,03 | 16,16 | 2,16 | 2,27 | 2,24 | 2,33 | 16,10 | 2,13 | 2,19 | 1,74 | 4,49 | 16,16 | Min5 | SR ISO 6059/2008 PSI-LCA-1.11 |
| Aluminiu solubil | mg/l | 0,013 | 0,011 | 0,012 | - | 0,036 | 0,027 | 0,020 | - | - | 0,022 | 0,015 | 0,024 | 0,013 | - | 0,022 | 0,021 | 0,018 | 0,031 | - | 0,200 | SR ISO 10566/2001 PSI-LCA-1.13 |
| Fier total | mg/l | 0,028 | 0209 | 0,041 | 0,036 | 0,045 | 0,182 | 0,039 | 0,080 | 0,057 | 0,027 | 0,060 | 0,036 | 0,039 | 0,025 | 0,181 | 0,043 | 0,088 | 0,026 | 0,024 | 0,200 | SR ISO 6332:1996/C91:2006 PSI-LCA-1.3 |
| Gust | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Acceptabil | STAS 6324/1961 |
| Miros | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Acceptabil | STAS 6324/1961 |
| Bacterii coliforme | Nr. ufc /100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR EN ISO 9308-1/A1/2017 PSI-LCA-2.1 |
| Enterococi intestinali | Nr. ufc /100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR EN ISO 7899-2/2002 PSI-LCA-2.2 |
| Escherichia coli | Nr. ufc /100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR EN ISO 9308-1/A1/2017 PSI-LCA-2.1 |
| Clostridium perfringens | Nr. ufc /100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PSI-LCA-2.4 ed.2rev3 |

Concluzie: Probele de apă sunt conforme cu Legea 458/2002 (forma consolidată în anul 2011) pentru indicatorii prevăzuţi de lege la secţiunea

"monitorizare de control".