S.C. AQUACARAŞ SA

LABORATOR CENTRAL AQUACARAŞ, str.Parcului, nr.5, Reșița

Compartiment analize apă brută/apă tratată, str.Parcului, nr.5, Reșița  (telefon contact :   0722.333.745)

REZULTATUL ANALIZEI APEI POTABILE DIN ORAȘUL CARANSEBEȘ  - LUNA MAI 2019

Analiză realizată de Laboratorul Central AQUACARAȘ acreditat RENAR nr. LI 1028 și înregistrat la Ministerul Sănătății cu nr.428

| Data prelevării | 06.05.2019 | 09.05.2019 | 16.05.2019 | 23.05.2019 | 30.05.2019 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cod probă | 1075 | 1076 | 1077 | 1104 | 1105 | 1162 | 1163 | 1252 | 1253 | 1312 | 1313 |  |  |
| Parametru determinat | UM | Str. Calea Severinului cafe bar | Str.M.Viteazu patiserie | Str.Ardealului brutărie | Str.Ardealului Școala gen.2 | str.Calea Severinului Școala gen.1 | Str.Muntele Mic magazin alimentar | Str.Traian Doda patiseria Star | Str.Cazărmii cafe bar | Str.Al.I.Cuza stație epurare | Str.Ep. Popeea Lab.AnaMan | Str. Calea Severinului cafe bar Exotic | Lg.458/ 2002 forma consolidată 2017 | Referențial de analiză |
| Turbiditate* | NTU | 2,10 | 3,54 | 2,50 | 2,98 | 7,47 | 3,63 | 3,17 | 4,03 | 2,28 | 4,11 | 2,52 | <5 | SR EN ISO 7027/2001 PSI-LCA-1.4 |
| Culoare* | mgPt,Co/l | 7 | 12 | 8 | 8 | 24 | 27 | 12 | 14 | 8 | 15 | 10 | Acceptabilă | SR EN ISO 7887/ 2012 PSI-LCA-1.6 |
| pH* | Unit.pH | 6,75 | 6,79 | 6,85 | 7,00 | 6,95 | 7,02 | 6,66 | 7,41 | 7,33 | 7,13 | 7,14 | >6,5 <9,5 | SR ISO 10523/2012 PSI-LCA-1.5 |
| Conductivitate* | µS/cm | 101,5 | 97,1 | 96,0 | 96,8 | 96,2 | 89,1 | 100,5 | 91,3 | 92,3 | 99,5 | 91,7 | 2500 | SR EN 27888/1997 PSI-LCA-1.7 |
| Indice de permanganat | mgO2/l | <0,50 | <0,50 | <0,50 | <0,50 | 0,55 | <1,5 | <1,5 | <1,5 | <1,5 | <1,5 | <1,5 | 5,0 | SR EN ISO 8467/2001 PSI-LCA-1.9 |
| Clor rezidual liber | mg/l | 0,61 | 0,41 | 0,51 | 0,76 | 0,56 | <0,10 | 0,66 | 0,80 | 0,62 | 0,62 | 0,46 | 0,10-0,50 | PSI-LCA-1.8, Ed.2, rev.2 |
| Clor rezidual total | mg/l | 0,65 | 0,45 | 0,55 | 0,82 | 0,64 | <0,10 | 0,78 | 0,90 | 0,70 | 0,69 | 0,52 | - | PSI-LCA-1.8, Ed.2, rev.2 |
| Dioxid de clor | mg/l | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SR EN 12671/2016, Anexa cap.A3 PSI-LCA-1.16 |
| Amoniu | mgNH4+/l | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,010 | <0,032 | <0,032 | <0,032 | <0,032 | <0,032 | <0,032 | 0,50 | SR ISO 7150-1/2001 PSI-LCA-1.0 |
| Nitriti | mgNO2-/l | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | 0,50 | SR EN 26777/C91/2006 PSI-LCA-1.1 |
| Nitrati | mgNO3-/l | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | PSI-LCA-1.2, Ed.2 rev.1 |
| Duritate | 0d | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Min5 | SR ISO 6059/2008 PSI-LCA-1.11 |
| Aluminiu solubil | mg/l | - | - | - | 0,504 | 0,614 | 0,306 | 0,648 | - | - | 0,176 | 0,104 | 0,200 | SR ISO 10566/2001 PSI-LCA-1.13 |
| Fier total | mg/l | 0,098 | 0,149 | 0,101 | 0,145 | 0,433 | 0,850 | 0,665 | 0,140 | 0,119 | 1,55 | 0,094 | 0,200 | SR ISO 6332:1996/C91:2006 PSI-LCA-1.3 |
| Gust | - | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Acceptabil | STAS 6324/1961 |
| Miros | - | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Acceptabil | STAS 6324/1961 |
| Bacterii coliforme | Nr. ufc /100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR EN ISO 9308-1/A1/2017 PSI-LCA-2.1 |
| Enterococi intestinali | Nr. ufc /100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR EN ISO 7899-2/2002 PSI-LCA-2.2 |
| Escherichia coli | Nr. ufc /100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR EN ISO 9308-1/A1/2017 PSI-LCA-2.1 |
| Clostridium perfringens | Nr. ufc /100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PSI-LCA-2.4 ed.2rev3 |

Avizat,

Șef Serviciu Laboratoare

Ing.Claudia Boloca