S.C. AQUACARAŞ SA

LABORATOR CENTRAL AQUACARAŞ, str.Parcului, nr.5, Reșița

Compartiment analize apă brută/apă tratată, str.Parcului, nr.5, Reșița  (telefon contact :   0722.333.745)

REZULTATUL ANALIZEI APEI POTABILE DIN MUNICIPIUL REȘIȚA  - LUNA FEBRUARIE 2020

Analiză realizată de Laboratorul Central AQUACARAȘ acreditat RENAR nr. LI 1028 și înregistrat la Ministerul Sănătății cu nr.546

| Data prelevării | 06.02.2020 | 10.02.2020 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cod probă | 281 | 282 | 283 | 285 | 324 | 325 | 326 | 327 |  |  |
| Parametru determinat | UM | Liceul Traian Vuia | Școala gen.nr.9 | Sediul Aquacaraș (str.Fântânilor) | Școala gen.nr.5 | Complex Intim | Piața Nord | Policlinică | Școala de beton | Lg.458/ 2002 forma consolidată 2017 | Referențial de analiză |
| Turbiditate* | NTU | 0,69 | 1,01 | 0,73 | 1,90 | 0,76 | 1,08 | 0,78 | 0,72 | <5 | SR EN ISO 7027/2001 PSI-LCA-1.4 |
| Culoare* | mgPt,Co/l | 4 | 6 | 4 | 7 | 4 | 6 | 3 | 2 | Acceptabilă | SR EN ISO 7887/ 2012 PSI-LCA-1.6 |
| pH* | Unit.pH | 6,48 | 6,53 | 6,61 | 6,94 | 6,23 | 6,41 | 6,89 | 7,07 | >6,5 <9,5 | SR ISO 10523/2012 PSI-LCA-1.5 |
| Conductivitate* | µS/cm | 121,7 | 123,3 | 123,2 | 490 | 124,8 | 123,9 | 196,7 | 434 | 2500 | SR EN 27888/1997 PSI-LCA-1.7 |
| Indice de permanganat | mgO2/l | <1,50 | <1,50 | <1,50 | <1,50 | <1,50 | <1,50 | <1,50 | <1,50 | 5,0 | SR EN ISO 8467/2001 PSI-LCA-1.9 |
| Clor rezidual liber | mg/l | - | - | - | <0,10 | - | - | - | <0,10 | 0,10-0,50 | PSI-LCA-1.8, Ed.2, rev.1 |
| Clor rezidual total | mg/l | - | - | - | <0,10 | - | - | - | <0,10 | - | PSI-LCA-1.8, Ed.2, rev.2 |
| Dioxid de clor | mg/l | <0,20 | <0,20 | <0,20 | - | <0,20 | <0,20 | <0,20 | - | - | SR EN 12671/2016, Anexa cap.A3 PSI-LCA-1.16 |
| Amoniu | mgNH4+/l | 0,077 | 0,063 | 0,064 | <0,032 | 0,145 | 0,145 | 0,113 | <0,032 | 0,50 | SR ISO 7150-1/2001 PSI-LCA-1.0 |
| Nitriti | mgNO2-/l | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | 0,50 | SR EN 26777/C91/2006 PSI-LCA-1.1 |
| Nitrati | mgNO3-/l | 2,75 | 2,34 | 2,47 | 6,26 | 4,81 | 4,54 | 5,29 | 7,97 | 50 | PSI-LCA-1.2, Ed.2 rev.1 |
| Duritate | 0d | 2,75 | 2,80 | 2,75 | 11,95 | 2,75 | 2,80 | 5,10 | 12,96 | Min5 | SR ISO 6059/2008 PSI-LCA-1.11 |
| Aluminiu solubil | mg/l | 0,034 | 0,047 | 0,037 | - | 0,045 | 0,072 | 0,030 | - | 0,200 | SR ISO 10566/2001 PSI-LCA-1.13 |
| Fier total | mg/l | 0,034 | 0,079 | 0,046 | 0,072 | 0,046 | 0,077 | 0,035 | <0,030 | 0,200 | SR ISO 6332:1996/C91:2006 PSI-LCA-1.3 |
| Gust | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acceptabil | STAS 6324/1961 |
| Miros | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acceptabil | STAS 6324/1961 |
| Bacterii coliforme | Nr. ufc /100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR EN ISO 9308-1/A1/2017 PSI-LCA-2.1 |
| Enterococi intestinali | Nr. ufc /100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR EN ISO 7899-2/2002 PSI-LCA-2.2 |
| Escherichia coli | Nr. ufc /100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR EN ISO 9308-1/A1/2017 PSI-LCA-2.1 |
| Clostridium perfringens | Nr. ufc /100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PSI-LCA-2.4 ed.2rev3 |

Condiţii de mediu (temperatura):  23ºC

Rezultatele se încadrează în diferențele admise de standardele de metodă.                                                                                                            Avizat,

Încercările marcate cu * nu sunt acoperite de acreditarea RENAR.                                                                                                                 Șef Serviciu Laboratoare

LD= limita de detecție, respectiv   LQ=limita de cuantificare                                                                                                                              Ing.Claudia Boloca

Valoarea din dreapta semnului < reprezintă limita de detecție, respectiv limita de cuantificare.

Prezentul raport este utilizat numai pentru uz intern.

SC. AQUACARAŞ SA

LABORATOR CENTRAL AQUACARAŞ, str.Parcului, nr.5, Reșița

Compartiment analize apă brută/apă tratată, str.Parcului, nr.5, Reșița  (telefon contact :   0722.333.745)

REZULTATUL ANALIZEI APEI POTABILE DIN MUNICIPIUL REȘIȚA  - LUNA FEBRUARIE 2020

Analiză realizată de Laboratorul Central AQUACARAȘ acreditat RENAR nr. LI 1028 și înregistrat la Ministerul Sănătății cu nr.546

| Data prelevării | 19.02.2020 | 26.02.2020 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cod probă | 400 | 401 | 402 | 403 | 404 | 472 | 473 | 474 | 475 |  |  |
| Parametru determinat | UM | Liceul Mircea Eliade | Liceul economic | Cofetărie Unicat | Direcția Agricolă | Azil bătrâni | Școala gen.nr.12 | Școala gen.nr.6 | Liceul Diaconovici Tietz | Centrul Primăvara | Lg.458/ 2002 forma consolidată 2017 | Referențial de analiză |
| Turbiditate* | NTU | 0,74 | 1,01 | 0,77 | 0,56 | 0,89 | 0,80 | 0,98 | 0,76 | 0,80 | <5 | SR EN ISO 7027/2001 PSI-LCA-1.4 |
| Culoare* | mgPt,Co/l | 3 | 3 | 3 | 3 | <1 | 2 | 3 | 2 | 1 | Acceptabilă | SR EN ISO 7887/ 2012 PSI-LCA-1.6 |
| pH* | Unit.pH | 6,38 | 6,41 | 6,46 | 6,55 | 6,92 | 6,42 | 6,44 | 6,59 | 6,90 | >6,5 <9,5 | SR ISO 10523/2012 PSI-LCA-1.5 |
| Conductivitate* | µS/cm | 117,6 | 117,8 | 117,5 | 175,9 | 512 | 117,4 | 116,8 | 161,4 | 509 | 2500 | SR EN 27888/1997 PSI-LCA-1.7 |
| Indice de permanganat | mgO2/l | <1,50 | <1,50 | <1,50 | <1,50 | <1,50 | <1,50 | <1,50 | <1,50 | <1,50 | 5,0 | SR EN ISO 8467/2001 PSI-LCA-1.9 |
| Clor rezidual liber | mg/l | - | - | - | - | <0,10 | - | - | - | <0,10 | 0,10-0,50 | PSI-LCA-1.8, Ed.2, rev.1 |
| Clor rezidual total | mg/l | - | - | - | - | <0,10 | - | - | - | <0,10 | - | PSI-LCA-1.8, Ed.2, rev.2 |
| Dioxid de clor | mg/l | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | - | <0,20 | <0,20 | <0,20 | - | - | SR EN 12671/2016, Anexa cap.A3 PSI-LCA-1.16 |
| Amoniu | mgNH4+/l | 0,142 | 0,148 | 0,140 | 0,125 | <0,032 | 0,104 | 0,103 | 0,095 | <0,032 | 0,50 | SR ISO 7150-1/2001 PSI-LCA-1.0 |
| Nitriti | mgNO2-/l | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | 0,50 | SR EN 26777/C91/2006 PSI-LCA-1.1 |
| Nitrati | mgNO3-/l | 4,06 | 4,61 | 4,33 | 4,74 | 6,81 | 4,54 | 4,47 | 4,47 | 6,74 | 50 | PSI-LCA-1.2, Ed.2 rev.1 |
| Duritate | 0d | 2,52 | 2,52 | 2,47 | 4,71 | 15,88 | 2,58 | 2,58 | 4,15 | 15,71 | Min5 | SR ISO 6059/2008 PSI-LCA-1.11 |
| Aluminiu solubil | mg/l | <0,030 | 0,030 | <0,030 | <0,030 | - | <0,030 | <0,030 | <0,030 | - | 0,200 | SR ISO 10566/2001 PSI-LCA-1.13 |
| Fier total | mg/l | 0,040 | 0,075 | <0,030 | <0,030 | <0,030 | 0,107 | 0,102 | 0,032 | <0,030 | 0,200 | SR ISO 6332:1996/C91:2006 PSI-LCA-1.3 |
| Gust | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Acceptabil | STAS 6324/1961 |
| Miros | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Acceptabil | STAS 6324/1961 |
| Bacterii coliforme | Nr. ufc /100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR EN ISO 9308-1/A1/2017 PSI-LCA-2.1 |
| Enterococi intestinali | Nr. ufc /100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR EN ISO 7899-2/2002 PSI-LCA-2.2 |
| Escherichia coli | Nr. ufc /100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR EN ISO 9308-1/A1/2017 PSI-LCA-2.1 |
| Clostridium perfringens | Nr. ufc /100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PSI-LCA-2.4 ed.2rev3 |

Condiţii de mediu (temperatura):  23ºC

Rezultatele se încadrează în diferențele admise de standardele de metodă.                                                                                                            Avizat,

Încercările marcate cu * nu sunt acoperite de acreditarea RENAR.                                                                                                                 Șef Serviciu Laboratoare

LD= limita de detecție, respectiv   LQ=limita de cuantificare                                                                                                                              Ing.Claudia Boloca

Valoarea din dreapta semnului < reprezintă limita de detecție, respectiv limita de cuantificare.

Prezentul raport este utilizat numai pentru uz intern.