S.C. AQUACARAŞ SA

LABORATOR CENTRAL AQUACARAŞ, str.Parcului, nr.5, Reșița

Compartiment analize apă brută/apă tratată, str.Parcului, nr.5, Reșița  (telefon contact :   0722.333.745)

REZULTATUL ANALIZEI APEI POTABILE DIN MUNICIPIUL REȘIȚA  - LUNA IANUARIE 2020

Analiză realizată de Laboratorul Central AQUACARAȘ acreditat RENAR nr. LI 1028 și înregistrat la Ministerul Sănătății cu nr.546

| Data prelevării | 10.01.2020 | 15.01.2020 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cod probă | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 |  |  |
| Parametru determinat | UM | Complex Intim | Piața Nord | Policlinică | Cofetăria Floare de colț | Azil bătrâni | Liceul Traian Vuia | Școala gen.nr.9 | Sediul Aquacaraș (str.Fântânilor) | Școala de beton | Școala gen.nr.5 | Lg.458/ 2002 forma consolidată 2017 | Referențial de analiză |
| Turbiditate* | NTU | 0,95 | 1,03 | 1,09 | 0,78 | 0,62 | 1,15 | 2,39 | 1,24 | 0,92 | 0,78 | <5 | SR EN ISO 7027/2001 PSI-LCA-1.4 |
| Culoare* | mgPt,Co/l | 3 | 3 | 3 | 2 | <1 | 3 | 11 | 3 | 1 | <1 | Acceptabilă | SR EN ISO 7887/ 2012 PSI-LCA-1.6 |
| pH* | Unit.pH | 6,50 | 6,63 | 6,75 | 6,56 | 7,13 | 6,44 | 6,64 | 6,65 | 6,53 | 7,16 | >6,5 <9,5 | SR ISO 10523/2012 PSI-LCA-1.5 |
| Conductivitate* | µS/cm | 117,3 | 117,1 | 118,8 | 118,0 | 509 | 114,8 | 117,1 | 116,9 | 117,4 | 502 | 2500 | SR EN 27888/1997 PSI-LCA-1.7 |
| Indice de permanganat | mgO2/l | <1,50 | <1,50 | <1,50 | <1,50 | <1,50 | <1,50 | <1,50 | <1,50 | <1,50 | <1,50 | 5,0 | SR EN ISO 8467/2001 PSI-LCA-1.9 |
| Clor rezidual liber | mg/l | - | - | - | - | 0,10 | - | - | - | - | 0,22 | 0,10-0,50 | PSI-LCA-1.8, Ed.2, rev.1 |
| Clor rezidual total | mg/l | - | - | - | - | 0,12 | - | - | - | - | 0,25 | - | PSI-LCA-1.8, Ed.2, rev.2 |
| Dioxid de clor | mg/l | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | - | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | - | - | SR EN 12671/2016, Anexa cap.A3 PSI-LCA-1.16 |
| Amoniu | mgNH4+/l | <0,032 | <0,032 | 0,034 | <0,032 | <0,032 | <0,032 | <0,032 | <0,032 | <0,032 | <0,032 | 0,50 | SR ISO 7150-1/2001 PSI-LCA-1.0 |
| Nitriti | mgNO2-/l | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | 0,50 | SR EN 26777/C91/2006 PSI-LCA-1.1 |
| Nitrati | mgNO3-/l | <2,21 | 2,34 | 2,41 | 2,68 | 7,56 | 2,75 | 2,61 | 2,68 | 2,68 | 5,29 | 50 | PSI-LCA-1.2, Ed.2 rev.1 |
| Duritate | 0d | 2,52 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 13,74 | 2,52 | 2,47 | 2,52 | 2,58 | 16,04 | Min5 | SR ISO 6059/2008 PSI-LCA-1.11 |
| Aluminiu solubil | mg/l | <0,030 | <0,030 | <0,030 | <0,030 | - | <0,030 | 0,069 | 0,033 | <0,030 | - | 0,200 | SR ISO 10566/2001 PSI-LCA-1.13 |
| Fier total | mg/l | 0,043 | 0,035 | 0,034 | <0,030 | <0,030 | 0,036 | 0,185 | 0,052 | <0,030 | <0,030 | 0,200 | SR ISO 6332:1996/C91:2006 PSI-LCA-1.3 |
| Gust | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Acceptabil | STAS 6324/1961 |
| Miros | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Acceptabil | STAS 6324/1961 |
| Bacterii coliforme | Nr. ufc /100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR EN ISO 9308-1/A1/2017 PSI-LCA-2.1 |
| Enterococi intestinali | Nr. ufc /100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR EN ISO 7899-2/2002 PSI-LCA-2.2 |
| Escherichia coli | Nr. ufc /100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR EN ISO 9308-1/A1/2017 PSI-LCA-2.1 |
| Clostridium perfringens | Nr. ufc /100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PSI-LCA-2.4 ed.2rev3 |

Condiţii de mediu (temperatura):  23ºC

Rezultatele se încadrează în diferențele admise de standardele de metodă.                                                                                                            Avizat,

Încercările marcate cu * nu sunt acoperite de acreditarea RENAR.                                                                                                                 Șef Serviciu Laboratoare

LD= limita de detecție, respectiv   LQ=limita de cuantificare                                                                                                                              Ing.Claudia Boloca

Valoarea din dreapta semnului < reprezintă limita de detecție, respectiv limita de cuantificare.

Prezentul raport este utilizat numai pentru uz intern.

SC. AQUACARAŞ SA

LABORATOR CENTRAL AQUACARAŞ, str.Parcului, nr.5, Reșița

Compartiment analize apă brută/apă tratată, str.Parcului, nr.5, Reșița  (telefon contact :   0722.333.745)

REZULTATUL ANALIZEI APEI POTABILE DIN MUNICIPIUL REȘIȚA  - LUNA IANUARIE 2020

Analiză realizată de Laboratorul Central AQUACARAȘ acreditat RENAR nr. LI 1028 și înregistrat la Ministerul Sănătății cu nr.546

| Data prelevării | 22.01.2020 | 29.01.2020 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cod probă | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 |  |  |
| Parametru determinat | UM | Liceul Mircea Eliade | Liceul economic | Cofetărie Unicat | Direcția Agricolă | Azil bătrâni | Creșă PP4 | Școala gen.nr.12 | Școala gen.nr.6 | Liceul Diaconovici Tietz | Centrul Primăvara | Lg.458/ 2002 forma consolidată 2017 | Referențial de analiză |
| Turbiditate* | NTU | 1,36 | 1,21 | 1,20 | 1,10 | 0,72 | 1,16 | 1,10 | 1,23 | 1,52 | 4,75 | <5 | SR EN ISO 7027/2001 PSI-LCA-1.4 |
| Culoare* | mgPt,Co/l | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 19 | Acceptabilă | SR EN ISO 7887/ 2012 PSI-LCA-1.6 |
| pH* | Unit.pH | 6,58 | 6,59 | 6,61 | 6,50 | 7,14 | 6,43 | 6,51 | 6,60 | 6,67 | 7,06 | >6,5 <9,5 | SR ISO 10523/2012 PSI-LCA-1.5 |
| Conductivitate* | µS/cm | 118,3 | 117,7 | 118,8 | 119,1 | 504 | 121,7 | 121,0 | 122,2 | 158,0 | 475 | 2500 | SR EN 27888/1997 PSI-LCA-1.7 |
| Indice de permanganat | mgO2/l | <1,50 | <1,50 | <1,50 | <1,50 | <1,50 | <1,50 | <1,50 | <1,50 | <1,50 | <1,50 | 5,0 | SR EN ISO 8467/2001 PSI-LCA-1.9 |
| Clor rezidual liber | mg/l | - | - | - | - | 0,34 | - | - | - | - | <0,10 | 0,10-0,50 | PSI-LCA-1.8, Ed.2, rev.1 |
| Clor rezidual total | mg/l | - | - | - | - | 0,37 | - | - | - | - | <0,10 | - | PSI-LCA-1.8, Ed.2, rev.2 |
| Dioxid de clor | mg/l | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | - | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | - | - | SR EN 12671/2016, Anexa cap.A3 PSI-LCA-1.16 |
| Amoniu | mgNH4+/l | 0,032 | 0,040 | 0,049 | 0,035 | <0,032 | 0,039 | 0,036 | 0,043 | 0,039 | <0,032 | 0,50 | SR ISO 7150-1/2001 PSI-LCA-1.0 |
| Nitriti | mgNO2-/l | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | 0,50 | SR EN 26777/C91/2006 PSI-LCA-1.1 |
| Nitrati | mgNO3-/l | 2,61 | 3,64 | 3,44 | 3,51 | 6,67 | 3,16 | 3,92 | 2,82 | 3,58 | 5,09 | 50 | PSI-LCA-1.2, Ed.2 rev.1 |
| Duritate | 0d | 2,60 | 2,60 | 2,52 | 2,52 | 14,98 | 2,75 | 2,69 | 2,81 | 3,95 | 14,36 | Min5 | SR ISO 6059/2008 PSI-LCA-1.11 |
| Aluminiu solubil | mg/l | <0,030 | 0,030 | <0,030 | 0,040 | - | <0,030 | <0,030 | <0,030 | <0,030 | - | 0,200 | SR ISO 10566/2001 PSI-LCA-1.13 |
| Fier total | mg/l | 0,034 | 0,071 | 0,047 | 0,045 | <0,030 | 0,059 | 0,032 | 0,107 | 0,075 | 0,142 | 0,200 | SR ISO 6332:1996/C91:2006 PSI-LCA-1.3 |
| Gust | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acceptabil | STAS 6324/1961 |
| Miros | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acceptabil | STAS 6324/1961 |
| Bacterii coliforme | Nr. ufc /100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR EN ISO 9308-1/A1/2017 PSI-LCA-2.1 |
| Enterococi intestinali | Nr. ufc /100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR EN ISO 7899-2/2002 PSI-LCA-2.2 |
| Escherichia coli | Nr. ufc /100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR EN ISO 9308-1/A1/2017 PSI-LCA-2.1 |
| Clostridium perfringens | Nr. ufc /100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PSI-LCA-2.4 ed.2rev3 |

Condiţii de mediu (temperatura):  23ºC

Rezultatele se încadrează în diferențele admise de standardele de metodă.                                                                                                            Avizat,

Încercările marcate cu * nu sunt acoperite de acreditarea RENAR.                                                                                                                 Șef Serviciu Laboratoare

LD= limita de detecție, respectiv   LQ=limita de cuantificare                                                                                                                              Ing.Claudia Boloca

Valoarea din dreapta semnului < reprezintă limita de detecție, respectiv limita de cuantificare.

Prezentul raport este utilizat numai pentru uz intern.