S.C. AQUACARAŞ SA

LABORATOR CENTRAL AQUACARAŞ, str.Parcului, nr.5, Reșița

Compartiment analize apă brută/apă tratată, str.Parcului, nr.5, Reșița  (telefon contact :   0722.333.745)

REZULTATUL ANALIZEI APEI POTABILE DIN MUNICIPIUL REȘIȚA  - LUNA OCTOMBRIE 2021

Analiză realizată de Laboratorul Central AQUACARAȘ acreditat RENAR nr. LI 1028 și înregistrat la Ministerul Sănătății cu nr.546

| Data prelevării | 07.10.2021 | 11.10.2021 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cod probă | 2464 | 2465 | 2466 | 2467 | 2468 | 2490 | 2491 | 2492 | 2493 | 2494 |  |  |
| Parametru determinat | UM | Piața Intim | Piața Nord | Piața Lunca Pomostului | Piața Sud | Azil bătrâni | Stație epurare | Magazin Kaufland | Laborator Metrologie | Peco Universalul vechi | Magazin Mavi | Lg.458/ 2002 forma consolidată 2017 | Referențial de analiză |
| Turbiditate* | NTU | 0,52 | 1,34 | 0,57 | 0,37 | 0,30 | 0,61 | 0,52 | 0,62 | 0,63 | 0,36 | <5 | SR EN ISO 7027/2001 PSI-LCA-1.4 |
| Culoare* | mgPt,Co/l | 4 | 11 | 4 | 3 | <1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | Acceptabilă | SR EN ISO 7887/ 2012 PSI-LCA-1.6 |
| pH* | Unit.pH | 7,18 | 7,12 | 7,08 | 7,03 | 7,48 | 6,86 | 6,95 | 7,06 | 7,05 | 7,45 | >6,5 <9,5 | SR ISO 10523/2012 PSI-LCA-1.5 |
| Conductivitate* | µS/cm | 114,9 | 107,5 | 108,2 | 108,8 | 516 | 107,5 | 107,6 | 107,2 | 107,6 | 314 | 2500 | SR EN 27888/1997 PSI-LCA-1.7 |
| Indice de permanganat | mgO2/l | <1,50 | <1,50 | <1,50 | <1,50 | <1,50 | <1,50 | <1,50 | <1,50 | <1,50 | <1,50 | 5,0 | SR EN ISO 8467/2001 PSI-LCA-1.9 |
| Clor rezidual liber | mg/l | - | - | - | - | 0,44 | - | - | - | - | 0,11 | 0,10-0,50 | PSI-LCA-1.8, Ed.2, rev.3 |
| Clor rezidual total | mg/l | - | - | - | - | 0,53 | - | - | - | - | 0,13 | - | PSI-LCA-1.8, Ed.2, rev.3 |
| Dioxid de clor | mg/l | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | - | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | - | - | SR EN 12671/2016, Anexa cap.A3 PSI-LCA-1.16 |
| Amoniu | mgNH4+/l | 0,072 | 0,059 | 0,047 | 0,098 | <0,032 | <0,032 | <0,032 | <0,032 | 0,033 | <0,032 | 0,50 | SR ISO 7150-1/2001 PSI-LCA-1.0 |
| Nitriti | mgNO2-/l | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | 0,50 | SR EN 26777/C91/2006 PSI-LCA-1.1 |
| Nitrati | mgNO3-/l | <2,21 | <2,21 | <2,21 | <2,21 | 3,37 | <2,21 | <2,21 | <2,21 | <2,21 | 3,44 | 50 | PSI-LCA-1.2, Ed.2 rev.2 |
| Duritate | 0d | 2,41 | 2,52 | 2,52 | 2,52 | 16,10 | 2,36 | 2,36 | 2,36 | 2,41 | 9,20 | Min5 | SR ISO 6059/2008 PSI-LCA-1.11 |
| Aluminiu solubil | mg/l | 0,033 | 0,031 | 0,030 | <0,030 | - | <0,030 | <0,030 | <0,030 | <0,030 | - | 0,200 | SR ISO 10566/2001 PSI-LCA-1.13 |
| Fier total | mg/l | <0,030 | 0,322 | 0,034 | <0,030 | <0,030 | 0,049 | 0,030 | <0,030 | <0,030 | <0,030 | 0,200 | SR ISO 6332:1996/C91:2006 PSI-LCA-1.3 |
| Gust | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Acceptabil | STAS 6324/1961 |
| Miros | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Acceptabil | STAS 6324/1961 |
| Bacterii coliforme | Nr. ufc /100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR EN ISO 9308-1/A1/2017 PSI-LCA-2.1 |
| Enterococi intestinali | Nr. ufc /100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR EN ISO 7899-2/2002 PSI-LCA-2.2 |
| Escherichia coli | Nr. ufc /100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR EN ISO 9308-1/A1/2017 PSI-LCA-2.1 |
| Clostridium perfringens | Nr. ufc /100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PSI-LCA-2.4 ed.2rev4 |

Condiţii de mediu (temperatura):  23ºC

Rezultatele se încadrează în diferențele admise de standardele de metodă.                                                                                                            Avizat,

Încercările marcate cu * nu sunt acoperite de acreditarea RENAR.                                                                                                                 Șef Serviciu Laboratoare

LD= limita de detecție, respectiv   LQ=limita de cuantificare                                                                                                                              Ing.Claudia Boloca

Valoarea din dreapta semnului < reprezintă limita de detecție, respectiv limita de cuantificare.

Prezentul raport este utilizat numai pentru uz intern.

SC. AQUACARAŞ SA

LABORATOR CENTRAL AQUACARAŞ, str.Parcului, nr.5, Reșița

Compartiment analize apă brută/apă tratată, str.Parcului, nr.5, Reșița  (telefon contact :   0722.333.745)

REZULTATUL ANALIZEI APEI POTABILE DIN MUNICIPIUL REȘIȚA  - LUNA OCTOMBRIE 2021

Analiză realizată de Laboratorul Central AQUACARAȘ acreditat RENAR nr. LI 1028 și înregistrat la Ministerul Sănătății cu nr.546

| Data prelevării | 20.10.2021 | 27.10.2021 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cod probă | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 | 2568 | 2604 | 2605 | 2606 | 2607 | 2608 |  |  |
| Parametru determinat | UM | Apele Române | Complex Victoria | Sediul Aquacaraș | Direcția Agricolă | Fabrica de pâine Jura | Complex Intim | Magazin Dedeman | Peco OMV | AJOFM | Azil bătrâni | Lg.458/ 2002 forma consolidată 2017 | Referențial de analiză |
| Turbiditate* | NTU | 0,55 | 0,71 | 0,59 | 0,21 | 0,23 | 0,41 | 1,68 | 0,60 | 0,27 | 0,59 | <5 | SR EN ISO 7027/2001 PSI-LCA-1.4 |
| Culoare* | mgPt,Co/l | 3 | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | Acceptabilă | SR EN ISO 7887/ 2012 PSI-LCA-1.6 |
| pH* | Unit.pH | 6,90 | 7,00 | 7,08 | 7,02 | 7,36 | 6,95 | 7,10 | 7,17 | 7,10 | 7,54 | >6,5 <9,5 | SR ISO 10523/2012 PSI-LCA-1.5 |
| Conductivitate* | µS/cm | 107,4 | 108,1 | 107,8 | 108,8 | 510 | 108,2 | 109,0 | 107,7 | 107,7 | 513 | 2500 | SR EN 27888/1997 PSI-LCA-1.7 |
| Indice de permanganat | mgO2/l | 1,43 | 1,17 | 1,43 | 1,20 | <1,00 | <1,00 | <1,00 | <1,00 | <1,00 | <1,00 | 5,0 | SR EN ISO 8467/2001 PSI-LCA-1.9 |
| Clor rezidual liber | mg/l | - | - | - | - | 0,21 | - | - | - | - | 0,69 | 0,10-0,50 | PSI-LCA-1.8, Ed.2, rev.3 |
| Clor rezidual total | mg/l | - | - | - | - | 0,25 | - | - | - | - | 0,77 | - | PSI-LCA-1.8, Ed.2, rev.3 |
| Dioxid de clor | mg/l | <0,20 | <0,20 | <0,20 | 0,24 | - | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | - | - | SR EN 12671/2016, Anexa cap.A3 PSI-LCA-1.16 |
| Amoniu | mgNH4+/l | <0,032 | <0,032 | <0,032 | <0,032 | <0,032 | 0,039 | <0,032 | <0,032 | <0,032 | <0,032 | 0,50 | SR ISO 7150-1/2001 PSI-LCA-1.0 |
| Nitriti | mgNO2-/l | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | 0,50 | SR EN 26777/C91/2006 PSI-LCA-1.1 |
| Nitrati | mgNO3-/l | <2,21 | <2,21 | <2,21 | <2,21 | 3,51 | 2,61 | 2,54 | 2,47 | 2,68 | 5,50 | 50 | PSI-LCA-1.2, Ed.2 rev.2 |
| Duritate | 0d | 2,41 | 2,47 | 2,41 | 2,52 | 16,44 | 2,75 | 2,80 | 2,58 | 2,86 | 22,78 | Min5 | SR ISO 6059/2008 PSI-LCA-1.11 |
| Aluminiu solubil | mg/l | <0,030 | <0,030 | <0,030 | <0,030 | - | <0,030 | <0,030 | <0,030 | <0,030 | - | 0,200 | SR ISO 10566/2001 PSI-LCA-1.13 |
| Fier total | mg/l | <0,030 | <0,030 | 0,030 | <0,030 | <0,030 | <0,030 | 0,072 | 0,285 | <0,030 | <0,030 | 0,200 | SR ISO 6332:1996/C91:2006 PSI-LCA-1.3 |
| Gust | - | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Acceptabil | STAS 6324/1961 |
| Miros | - | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Acceptabil | STAS 6324/1961 |
| Bacterii coliforme | Nr. ufc /100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR EN ISO 9308-1/A1/2017 PSI-LCA-2.1 |
| Enterococi intestinali | Nr. ufc /100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR EN ISO 7899-2/2002 PSI-LCA-2.2 |
| Escherichia coli | Nr. ufc /100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR EN ISO 9308-1/A1/2017 PSI-LCA-2.1 |
| Clostridium perfringens | Nr. ufc /100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PSI-LCA-2.4 ed.2rev4 |

Condiţii de mediu (temperatura):  23ºC

Rezultatele se încadrează în diferențele admise de standardele de metodă.                                                                                                            Avizat,

Încercările marcate cu * nu sunt acoperite de acreditarea RENAR.                                                                                                                 Șef Serviciu Laboratoare

LD= limita de detecție, respectiv   LQ=limita de cuantificare                                                                                                                              Ing.Claudia Boloca

Valoarea din dreapta semnului < reprezintă limita de detecție, respectiv limita de cuantificare.

Prezentul raport este utilizat numai pentru uz intern.