S.C. AQUACARAŞ SA

LABORATOR CENTRAL AQUACARAŞ, str.Parcului, nr.5, Reșița

Compartiment analize apă brută/apă tratată, str.Parcului, nr.5, Reșița  (telefon contact :   0722.333.745)

REZULTATUL ANALIZEI APEI POTABILE DIN ORAȘUL CARANSEBEȘ  - LUNA AUGUST 2021

Analiză realizată de Laboratorul Central AQUACARAȘ acreditat RENAR nr. LI 1028 și înregistrat la Ministerul Sănătății cu nr.546

| Data prelevării | 05.08.2021 | 12.08.2021 | 19.08.2021 | 26.08.2021 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cod probă | 1855 | 1856 | 1910 | 1974 | 1975 | 2035 | 2036 |  |  |
| Parametru determinat | UM | Str.Muntele Mic magazin alimentar | Str.Ștefan Herce cafe bar | Str.Grădinilor nr.17 | Str.Libertății magazin alimentar | Str.Calea Severinului Peco | Str.Cazărmi cafe bar | Str.Șesu Roșu Peco OMV | Lg.458/ 2002 forma consolidată 2017 | Referențial de analiză |
| Turbiditate* | NTU | 1,56 | 0,63 | 4,05 | 2,65 | 1,48 | 1,02 | 1,35 | <5 | SR EN ISO 7027/2001 PSI-LCA-1.4 |
| Culoare* | mgPt,Co/l | 10 | 3 | 15 | 14 | 5 | 5 | 5 | Acceptabilă | SR EN ISO 7887/ 2012 PSI-LCA-1.6 |
| pH* | Unit.pH | 7,40 | 7,15 | 7,30 | 6,97 | 7,04 | 6,54 | 6,64 | >6,5 <9,5 | SR ISO 10523/2012 PSI-LCA-1.5 |
| Conductivitate* | µS/cm | 94,8 | 95,0 | 90,1 | 87,7 | 88,6 | 107,1 | 106,8 | 2500 | SR EN 27888/1997 PSI-LCA-1.7 |
| Indice de permanganat | mgO2/l | <1,50 | <1,50 | <1,50 | <1,50 | <1,50 | <1,50 | <1,50 | 5,0 | SR EN ISO 8467/2001 PSI-LCA-1.9 |
| Clor rezidual liber | mg/l | 0,66 | 0,24 | 1,04 | 0,84 | 0,68 | 0,56 | 0,82 | 0,10-0,50 | PSI-LCA-1.8, Ed.2, rev.3 |
| Clor rezidual total | mg/l | 0,72 | 0,28 | 1,08 | 0,88 | 0,74 | 0,60 | 0,86 | - | PSI-LCA-1.8, Ed.2, rev.3 |
| Dioxid de clor | mg/l | - | - | - | - | - | - | - | - | SR EN 12671/2016, Anexa cap.A3 PSI-LCA-1.16 |
| Amoniu | mgNH4+/l | <0,032 | <0,032 | <0,032 | <0,032 | <0,032 | <0,032 | <0,032 | 0,50 | SR ISO 7150-1/2001 PSI-LCA-1.0 |
| Nitriti | mgNO2-/l | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | 0,50 | SR EN 26777/C91/2006 PSI-LCA-1.1 |
| Nitrati | mgNO3-/l | 3,71 | 4,06 | - | - | - | - | - | 50 | PSI-LCA-1.2, Ed.2 rev.2 |
| Duritate | 0d | 1,96 | 2,02 | - | - | - | - | - | Min5 | SR ISO 6059/2008 PSI-LCA-1.11 |
| Aluminiu solubil | mg/l | - | - | - | - | - | - | - | 0,200 | SR ISO 10566/2001 PSI-LCA-1.13 |
| Fier total | mg/l | 0,232 | 0,123 | 0,220 | 0,162 | 0,081 | 0,082 | 0,070 | 0,200 | SR ISO 6332:1996/C91:2006 PSI-LCA-1.3 |
| Gust* | - | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | Acceptabil | STAS 6324/1961 |
| Miros* | - | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | Acceptabil | STAS 6324/1961 |
| Bacterii coliforme | Nr. ufc /100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR EN ISO 9308-1/A1/2017 PSI-LCA-2.1 |
| Enterococi intestinali | Nr. ufc /100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR EN ISO 7899-2/2002 PSI-LCA-2.2 |
| Escherichia coli | Nr. ufc /100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR EN ISO 9308-1/A1/2017 PSI-LCA-2.1 |
| Clostridium perfringens | Nr. ufc /100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PSI-LCA-2.4 ed.2rev4 |

Condiţii de mediu (temperatura):  23ºC

Rezultatele se încadrează în diferențele admise de standardele de metodă.                                                                                                            Avizat,

Încercările marcate cu * nu sunt acoperite de acreditarea RENAR.                                                                                                                 Șef Serviciu Laboratoare

LD= limita de detecție, respectiv   LQ=limita de cuantificare                                                                                                                              Ing.Claudia Boloca

Valoarea din dreapta semnului < reprezintă limita de detecție, respectiv limita de cuantificare.

Prezentul raport este utilizat numai pentru uz intern.