S.C. AQUACARAŞ SA

LABORATOR CENTRAL AQUACARAŞ, str.Parcului, nr.5, Reșița

Compartiment analize apă brută/apă tratată, str.Parcului, nr.5, Reșița  (telefon contact :   0722.333.745)

REZULTATUL ANALIZEI APEI POTABILE DIN MUNICIPIUL REȘIȚA  - LUNA AUGUST 2021

Analiză realizată de Laboratorul Central AQUACARAȘ acreditat RENAR nr. LI 1028 și înregistrat la Ministerul Sănătății cu nr.546

| Data prelevării | 09.08.2021 | 16.08.2021 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cod probă | 1883 | 1884 | 1885 | 1886 | 1887 | 1940 | 1941 | 1942 | 1944 |  |  |
| Parametru determinat | UM | Piața Nord | Piața Intim | Piața Lunca Pomostului | Piața Sud | Magazin Mavi | Complex Intim | Complex Victoria | Peco OMV | Azil bătrâni | Lg.458/ 2002 forma consolidată 2017 | Referențial de analiză |
| Turbiditate* | NTU | 0,90 | 0,28 | 0,29 | 0,25 | 0,48 | 0,47 | 0,89 | 0,52 | 0,64 | <5 | SR EN ISO 7027/2001 PSI-LCA-1.4 |
| Culoare* | mgPt,Co/l | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 4 | 2 | Acceptabilă | SR EN ISO 7887/ 2012 PSI-LCA-1.6 |
| pH* | Unit.pH | 6,12 | 6,15 | 6,20 | 6,22 | 7,49 | 7,03 | 7,11 | 7,15 | 7,62 | >6,5 <9,5 | SR ISO 10523/2012 PSI-LCA-1.5 |
| Conductivitate* | µS/cm | 80,6 | 81,2 | 81,0 | 82,6 | 523 | 82,6 | 82,1 | 82,5 | 520 | 2500 | SR EN 27888/1997 PSI-LCA-1.7 |
| Indice de permanganat | mgO2/l | <1,50 | <1,50 | <1,50 | <1,50 | <1,50 | <1,50 | <1,50 | <1,50 | <1,50 | 5,0 | SR EN ISO 8467/2001 PSI-LCA-1.9 |
| Clor rezidual liber | mg/l | - | - | - | - | 0,16 | - | - | - | 0,42 | 0,10-0,50 | PSI-LCA-1.8, Ed.2, rev.3 |
| Clor rezidual total | mg/l | - | - | - | - | 0,17 | - | - | - | 0,45 | - | PSI-LCA-1.8, Ed.2, rev.3 |
| Dioxid de clor | mg/l | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | - | <0,20 | <0,20 | <0,20 | - | - | SR EN 12671/2016, Anexa cap.A3 PSI-LCA-1.16 |
| Amoniu | mgNH4+/l | <0,032 | <0,032 | <0,032 | <0,032 | <0,032 | <0,032 | <0,032 | <0,032 | <0,032 | 0,50 | SR ISO 7150-1/2001 PSI-LCA-1.0 |
| Nitriti | mgNO2-/l | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | 0,50 | SR EN 26777/C91/2006 PSI-LCA-1.1 |
| Nitrati | mgNO3-/l | 2,96 | <2,21 | <2,21 | <2,21 | 4,74 | <2,21 | <2,21 | <2,21 | 4,40 | 50 | PSI-LCA-1.2, Ed.2 rev.2 |
| Duritate | 0d | 2,13 | 2,19 | 2,07 | 2,58 | 15,82 | 1,91 | 1,85 | 1,96 | 15,93 | Min5 | SR ISO 6059/2008 PSI-LCA-1.11 |
| Aluminiu solubil | mg/l | <0,030 | <0,030 | <0,030 | <0,030 | - | <0,030 | <0,030 | <0,030 | - | 0,200 | SR ISO 10566/2001 PSI-LCA-1.13 |
| Fier total | mg/l | 0,245 | 0,035 | 0,045 | 0,038 | <0,030 | 0,043 | 0,168 | 0,099 | <0,030 | 0,200 | SR ISO 6332:1996/C91:2006 PSI-LCA-1.3 |
| Gust | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Acceptabil | STAS 6324/1961 |
| Miros | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Acceptabil | STAS 6324/1961 |
| Bacterii coliforme | Nr. ufc /100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR EN ISO 9308-1/A1/2017 PSI-LCA-2.1 |
| Enterococi intestinali | Nr. ufc /100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR EN ISO 7899-2/2002 PSI-LCA-2.2 |
| Escherichia coli | Nr. ufc /100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR EN ISO 9308-1/A1/2017 PSI-LCA-2.1 |
| Clostridium perfringens | Nr. ufc /100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PSI-LCA-2.4 ed.2rev4 |

Condiţii de mediu (temperatura):  23ºC

Rezultatele se încadrează în diferențele admise de standardele de metodă.                                                                                                            Avizat,

Încercările marcate cu * nu sunt acoperite de acreditarea RENAR.                                                                                                                 Șef Serviciu Laboratoare

LD= limita de detecție, respectiv   LQ=limita de cuantificare                                                                                                                              Ing.Claudia Boloca

Valoarea din dreapta semnului < reprezintă limita de detecție, respectiv limita de cuantificare.

Prezentul raport este utilizat numai pentru uz intern.

SC. AQUACARAŞ SA

LABORATOR CENTRAL AQUACARAŞ, str.Parcului, nr.5, Reșița

Compartiment analize apă brută/apă tratată, str.Parcului, nr.5, Reșița  (telefon contact :   0722.333.745)

REZULTATUL ANALIZEI APEI POTABILE DIN MUNICIPIUL REȘIȚA  - LUNA AUGUST 2021

Analiză realizată de Laboratorul Central AQUACARAȘ acreditat RENAR nr. LI 1028 și înregistrat la Ministerul Sănătății cu nr.546

| Data prelevării | 23.08.2021 | 30.08.2021 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cod probă | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 |  |  |
| Parametru determinat | UM | Stație epurare | Complex Intim | Sediul Aquacaraș | Direcția agricolă | Magazin Mavi | Apele Române | Magazin Kaufland | Agenția de mediu | Peco Universalul vechi | Lg.458/ 2002 forma consolidată 2017 | Referențial de analiză |
| Turbiditate* | NTU | 0,50 | 0,70 | 0,64 | 0,50 | 0,33 | 0,59 | 0,70 | 0,81 | 0,59 | <5 | SR EN ISO 7027/2001 PSI-LCA-1.4 |
| Culoare* | mgPt,Co/l | 3 | 5 | 5 | 4 | <1 | 3 | 4 | 4 | 3 | Acceptabilă | SR EN ISO 7887/ 2012 PSI-LCA-1.6 |
| pH* | Unit.pH | 6,22 | 6,27 | 6,29 | 6,24 | 7,24 | 6,22 | 6,28 | 6,18 | 6,60 | >6,5 <9,5 | SR ISO 10523/2012 PSI-LCA-1.5 |
| Conductivitate* | µS/cm | 83,5 | 84,6 | 83,7 | 84,4 | 520 | 87,5 | 88,4 | 87,8 | 88,3 | 2500 | SR EN 27888/1997 PSI-LCA-1.7 |
| Indice de permanganat | mgO2/l | <1,50 | <1,50 | <1,50 | <1,50 | <1,50 | <1,50 | <1,50 | <1,50 | <1,50 | 5,0 | SR EN ISO 8467/2001 PSI-LCA-1.9 |
| Clor rezidual liber | mg/l | - | - | - | - | 0,38 | - | - | - | - | 0,10-0,50 | PSI-LCA-1.8, Ed.2, rev.3 |
| Clor rezidual total | mg/l | - | - | - | - | 0,42 | - | - | - | - | - | PSI-LCA-1.8, Ed.2, rev.3 |
| Dioxid de clor | mg/l | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | - | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | - | SR EN 12671/2016, Anexa cap.A3 PSI-LCA-1.16 |
| Amoniu | mgNH4+/l | <0,032 | <0,032 | 0,035 | <0,032 | <0,032 | 0,050 | 0,032 | 0,045 | 0,037 | 0,50 | SR ISO 7150-1/2001 PSI-LCA-1.0 |
| Nitriti | mgNO2-/l | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | 0,50 | SR EN 26777/C91/2006 PSI-LCA-1.1 |
| Nitrati | mgNO3-/l | <2,21 | 2,41 | <2,21 | 2,34 | 4,54 | 2,61 | 2,41 | 2,13 | 2,20 | 50 | PSI-LCA-1.2, Ed.2 rev.2 |
| Duritate | 0d | 2,47 | 2,58 | 2,69 | 2,02 | 16,04 | 1,96 | 2,02 | 2,30 | 1,74 | Min5 | SR ISO 6059/2008 PSI-LCA-1.11 |
| Aluminiu solubil | mg/l | 0,031 | 0,046 | 0,037 | 0,048 | - | 0,040 | 0,035 | 0,039 | 0,039 | 0,200 | SR ISO 10566/2001 PSI-LCA-1.13 |
| Fier total | mg/l | 0,048 | 0,050 | 0,158 | <0,030 | <0,030 | 0,035 | 0,067 | 0,066 | <0,030 | 0,200 | SR ISO 6332:1996/C91:2006 PSI-LCA-1.3 |
| Gust | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acceptabil | STAS 6324/1961 |
| Miros | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acceptabil | STAS 6324/1961 |
| Bacterii coliforme | Nr. ufc /100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR EN ISO 9308-1/A1/2017 PSI-LCA-2.1 |
| Enterococi intestinali | Nr. ufc /100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR EN ISO 7899-2/2002 PSI-LCA-2.2 |
| Escherichia coli | Nr. ufc /100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR EN ISO 9308-1/A1/2017 PSI-LCA-2.1 |
| Clostridium perfringens | Nr. ufc /100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PSI-LCA-2.4 ed.2rev4 |

Condiţii de mediu (temperatura):  23ºC

Rezultatele se încadrează în diferențele admise de standardele de metodă.                                                                                                            Avizat,

Încercările marcate cu * nu sunt acoperite de acreditarea RENAR.                                                                                                                 Șef Serviciu Laboratoare

LD= limita de detecție, respectiv   LQ=limita de cuantificare                                                                                                                              Ing.Claudia Boloca

Valoarea din dreapta semnului < reprezintă limita de detecție, respectiv limita de cuantificare.

Prezentul raport este utilizat numai pentru uz intern.