S.C. AQUACARAŞ SA

LABORATOR CENTRAL AQUACARAŞ, str.Parcului, nr.5, Reșița

Compartiment analize apă brută/apă tratată, str.Parcului, nr.5, Reșița  (telefon contact :   0722.333.745)

REZULTATUL ANALIZEI APEI POTABILE DIN MUNICIPIUL REȘIȚA  - LUNA IANUARIE 2021

Analiză realizată de Laboratorul Central AQUACARAȘ acreditat RENAR nr. LI 1028 și înregistrat la Ministerul Sănătății cu nr.546

| Data prelevării | 04.01.2021 | 11.01.2021 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cod probă | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 |  |  |
| Parametru determinat | UM | Stație epurare | Complex Intim | Agenția de mediu | Valea Domanului (Trezorerie) | Fabrica de pâine Jura | Service auto str.Făgărașului | Magazin Dedeman | Peco OMV | Bloc 800 | Fabrica de pâine Jura | Lg.458/ 2002 forma consolidată 2017 | Referențial de analiză |
| Turbiditate* | NTU | 0,70 | 0,40 | 1,10 | 0,65 | 1,09 | 0,59 | 0,63 | 1,00 | 1,28 | 1,17 | <5 | SR EN ISO 7027/2001 PSI-LCA-1.4 |
| Culoare* | mgPt,Co/l | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 6 | 4 | Acceptabilă | SR EN ISO 7887/ 2012 PSI-LCA-1.6 |
| pH* | Unit.pH | 6,22 | 6,40 | 6,48 | 6,62 | 6,91 | 6,34 | 6,40 | 6,47 | 6,46 | 6,90 | >6,5 <9,5 | SR ISO 10523/2012 PSI-LCA-1.5 |
| Conductivitate* | µS/cm | 97,0 | 97,2 | 97,1 | 191,2 | 538 | 97,1 | 97,4 | 98,9 | 98,2 | 555 | 2500 | SR EN 27888/1997 PSI-LCA-1.7 |
| Indice de permanganat | mgO2/l | <1,50 | <1,50 | <1,50 | <1,50 | <1,50 | <1,50 | <1,50 | <1,50 | <1,50 | <1,50 | 5,0 | SR EN ISO 8467/2001 PSI-LCA-1.9 |
| Clor rezidual liber | mg/l | - | - | - | - | <0,10 | - | - | - | - | <0,10 | 0,10-0,50 | PSI-LCA-1.8, Ed.2, rev.3 |
| Clor rezidual total | mg/l | - | - | - | - | <0,10 | - | - | - | - | <0,10 | - | PSI-LCA-1.8, Ed.2, rev.3 |
| Dioxid de clor | mg/l | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | - | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | - | - | SR EN 12671/2016, Anexa cap.A3 PSI-LCA-1.16 |
| Amoniu | mgNH4+/l | <0,032 | <0,032 | <0,032 | <0,032 | <0,032 | <0,032 | <0,032 | <0,032 | <0,032 | <0,032 | 0,50 | SR ISO 7150-1/2001 PSI-LCA-1.0 |
| Nitriti | mgNO2-/l | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | 0,50 | SR EN 26777/C91/2006 PSI-LCA-1.1 |
| Nitrati | mgNO3-/l | <2,21 | <2,21 | 2,47 | 3,44 | 4,74 | 2,21 | 3,16 | 2,47 | 3,09 | 4,74 | 50 | PSI-LCA-1.2, Ed.2 rev.2 |
| Duritate | 0d | 2,75 | 2,69 | 2,19 | 4,99 | 18,51 | 2,41 | 2,36 | 2,19 | 2,19 | 17,17 | Min5 | SR ISO 6059/2008 PSI-LCA-1.11 |
| Aluminiu solubil | mg/l | <0,030 | <0,030 | <0,030 | <0,030 | - | <0,030 | <0,030 | <0,030 | 0,030 | 0,081 | 0,200 | SR ISO 10566/2001 PSI-LCA-1.13 |
| Fier total | mg/l | 0,080 | 0,033 | 0,099 | 0,073 | <0,030 | 0,032 | 0,050 | 0,140 | 0,110 | 0,030 | 0,200 | SR ISO 6332:1996/C91:2006 PSI-LCA-1.3 |
| Gust | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Acceptabil | STAS 6324/1961 |
| Miros | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Acceptabil | STAS 6324/1961 |
| Bacterii coliforme | Nr. ufc /100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR EN ISO 9308-1/A1/2017 PSI-LCA-2.1 |
| Enterococi intestinali | Nr. ufc /100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR EN ISO 7899-2/2002 PSI-LCA-2.2 |
| Escherichia coli | Nr. ufc /100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR EN ISO 9308-1/A1/2017 PSI-LCA-2.1 |
| Clostridium perfringens | Nr. ufc /100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PSI-LCA-2.4 ed.2rev4 |

Condiţii de mediu (temperatura):  23ºC

Rezultatele se încadrează în diferențele admise de standardele de metodă.                                                                                                            Avizat,

Încercările marcate cu * nu sunt acoperite de acreditarea RENAR.                                                                                                                 Șef Serviciu Laboratoare

LD= limita de detecție, respectiv   LQ=limita de cuantificare                                                                                                                              Ing.Claudia Boloca

Valoarea din dreapta semnului < reprezintă limita de detecție, respectiv limita de cuantificare.

Prezentul raport este utilizat numai pentru uz intern.

SC. AQUACARAŞ SA

LABORATOR CENTRAL AQUACARAŞ, str.Parcului, nr.5, Reșița

Compartiment analize apă brută/apă tratată, str.Parcului, nr.5, Reșița  (telefon contact :   0722.333.745)

REZULTATUL ANALIZEI APEI POTABILE DIN MUNICIPIUL REȘIȚA  - LUNA IANUARIE 2021

Analiză realizată de Laboratorul Central AQUACARAȘ acreditat RENAR nr. LI 1028 și înregistrat la Ministerul Sănătății cu nr.546

| Data prelevării | 19.01.2021 | 25.01.2021 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cod probă | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 |  |  |
| Parametru determinat | UM | Complex Victoria | Complex Intim | Laborator Metrologie | Valea Domanului (Trezorerie) | SC Mavi SRL | Piața Intim | Piața Nord | Piața Lunca Pomostului | Piața Sud | SC Mavi SRL | Lg.458/ 2002 forma consolidată 2017 | Referențial de analiză |
| Turbiditate* | NTU | 1,35 | 0,81 | 0,77 | 0,49 | 0,62 | 0,68 | 0,65 | 0,64 | 0,85 | 0,73 | <5 | SR EN ISO 7027/2001 PSI-LCA-1.4 |
| Culoare* | mgPt,Co/l | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | Acceptabilă | SR EN ISO 7887/ 2012 PSI-LCA-1.6 |
| pH* | Unit.pH | 6,21 | 6,31 | 6,38 | 6,69 | 6,94 | 6,22 | 6,31 | 6,36 | 6,72 | 6,87 | >6,5 <9,5 | SR ISO 10523/2012 PSI-LCA-1.5 |
| Conductivitate* | µS/cm | 94,0 | 94,9 | 94,7 | 232 | 544 | 93,9 | 95,2 | 94,6 | 267 | 535 | 2500 | SR EN 27888/1997 PSI-LCA-1.7 |
| Indice de permanganat | mgO2/l | <1,50 | <1,50 | 1,56 | <1,50 | <1,50 | <1,50 | <1,50 | <1,50 | <1,50 | <1,50 | 5,0 | SR EN ISO 8467/2001 PSI-LCA-1.9 |
| Clor rezidual liber | mg/l | - | - | - | - | <0,10 | - | - | - | - | 0,10 | 0,10-0,50 | PSI-LCA-1.8, Ed.2, rev.3 |
| Clor rezidual total | mg/l | - | - | - | - | <0,10 | - | - | - | - | 0,11 | - | PSI-LCA-1.8, Ed.2, rev.3 |
| Dioxid de clor | mg/l | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | - | <0,20 | <0,20 | <0,20 | <0,20 | - | - | SR EN 12671/2016, Anexa cap.A3 PSI-LCA-1.16 |
| Amoniu | mgNH4+/l | <0,032 | <0,032 | <0,032 | <0,032 | <0,032 | <0,032 | <0,032 | <0,032 | <0,032 | <0,032 | 0,50 | SR ISO 7150-1/2001 PSI-LCA-1.0 |
| Nitriti | mgNO2-/l | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | 0,50 | SR EN 26777/C91/2006 PSI-LCA-1.1 |
| Nitrati | mgNO3-/l | 2,54 | 2,61 | 2,54 | 2,96 | 4,81 | 3,16 | 2,61 | 3,02 | 2,75 | 4,12 | 50 | PSI-LCA-1.2, Ed.2 rev.2 |
| Duritate | 0d | 2,19 | 2,36 | 2,30 | 6,62 | 16,72 | 2,13 | 3,14 | 1,85 | 7,57 | 16,89 | Min5 | SR ISO 6059/2008 PSI-LCA-1.11 |
| Aluminiu solubil | mg/l | 0,085 | 0,036 | 0,034 | <0,030 | - | 0,034 | 0,042 | 0,038 | <0,030 | - | 0,200 | SR ISO 10566/2001 PSI-LCA-1.13 |
| Fier total | mg/l | 0,086 | 0,055 | 0,059 | 0,031 | <0,030 | 0,075 | 0,056 | 0,052 | <0,030 | <0,030 | 0,200 | SR ISO 6332:1996/C91:2006 PSI-LCA-1.3 |
| Gust | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Acceptabil | STAS 6324/1961 |
| Miros | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Acceptabil | STAS 6324/1961 |
| Bacterii coliforme | Nr. ufc /100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR EN ISO 9308-1/A1/2017 PSI-LCA-2.1 |
| Enterococi intestinali | Nr. ufc /100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR EN ISO 7899-2/2002 PSI-LCA-2.2 |
| Escherichia coli | Nr. ufc /100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR EN ISO 9308-1/A1/2017 PSI-LCA-2.1 |
| Clostridium perfringens | Nr. ufc /100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PSI-LCA-2.4 ed.2rev4 |

Condiţii de mediu (temperatura):  23ºC

Rezultatele se încadrează în diferențele admise de standardele de metodă.                                                                                                            Avizat,

Încercările marcate cu * nu sunt acoperite de acreditarea RENAR.                                                                                                                 Șef Serviciu Laboratoare

LD= limita de detecție, respectiv   LQ=limita de cuantificare                                                                                                                              Ing.Claudia Boloca

Valoarea din dreapta semnului < reprezintă limita de detecție, respectiv limita de cuantificare.

Prezentul raport este utilizat numai pentru uz intern.