S.C. AQUACARAŞ SA

LABORATOR CENTRAL AQUACARAŞ, str.Parcului, nr.5, Reșița

Compartiment analize apă brută/apă tratată, str.Parcului, nr.5, Reșița  (telefon contact :   0722.333.745)

REZULTATUL ANALIZEI APEI POTABILE DIN ORAȘUL ANINA  - LUNA IULIE 2021

Analiză realizată de Laboratorul Central AQUACARAȘ acreditat RENAR nr. LI 1028 și înregistrat la Ministerul Sănătății cu nr.546

| Data prelevării | 06.07.2021 | 13.07.2021 | 20.07.2021 | 27.07.2021 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cod probă | 1556 | 1557 | 1638 | 1639 | 1695 | 1774 | 1775 |  |  |
| Parametru determinat | UM | Str.Uzinei Gostrans | Str.M. Hammer brutărie | Str.Victoriei hotel | Str.Trandafirilor magazin | Str.Sf.Varvara piața Agro | Școala gen.Brădet | Magazin Tetiș Brădet | Lg.458/ 2002 forma consolidată 2017 | Referențial de analiză |
| Turbiditate* | NTU | 1,60 | 1,65 | 0,49 | 0,53 | 3,98 | 1,98 | 1,83 | <5 | SR EN ISO 7027/2001 PSI-LCA-1.4 |
| Culoare* | mgPt,Co/l | 5 | 5 | <1 | 1 | 18 | 6 | 5 | Acceptabilă | SR EN ISO 7887/ 2012 PSI-LCA-1.6 |
| pH* | Unit.pH | 8,17 | 8,37 | 7,63 | 7,60 | 7,91 | 7,31 | 7,40 | >6,5 <9,5 | SR ISO 10523/2012 PSI-LCA-1.5 |
| Conductivitate* | µS/cm | 380 | 381 | 466 | 474 | 409 | 426 | 425 | 2500 | SR EN 27888/1997 PSI-LCA-1.7 |
| Indice de permanganat | mgO2/l | <1,50 | <1,50 | <1,50 | <1,50 | <1,50 | <1,50 | <1,50 | 5,0 | SR EN ISO 8467/2001 PSI-LCA-1.9 |
| Clor rezidual liber | mg/l | 0,30 | 0,31 | 0,26 | 0,25 | <0,10 | 0,14 | 0,11 | 0,10-0,50 | PSI-LCA-1.8, Ed.2, rev.3 |
| Clor rezidual total | mg/l | 0,34 | 0,33 | 0,30 | 0,28 | <0,10 | 0,17 | 0,14 | - | PSI-LCA-1.8, Ed.2, rev.3 |
| Dioxid de clor | mg/l | - | - | - | - | - | - | - | - | SR EN 12671/2016, Anexa cap.A3 PSI-LCA-1.16 |
| Amoniu | mgNH4+/l | 0,032 | <0,032 | <0,032 | <0,032 | <0,032 | <0,032 | <0,032 | 0,50 | SR ISO 7150-1/2001 PSI-LCA-1.0 |
| Nitriti | mgNO2-/l | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | 0,50 | SR EN 26777/C91/2006 PSI-LCA-1.1 |
| Nitrati | mgNO3-/l | 4,19 | 4,12 | 7,70 | 6,94 | - | 16,43 | 14,30 | 50 | PSI-LCA-1.2, Ed.2 rev.2 |
| Duritate | 0d | 11,61 | 11,72 | 14,53 | 14,31 | - | 12,73 | 12,73 | Min5 | SR ISO 6059/2008 PSI-LCA-1.11 |
| Aluminiu solubil | mg/l | - | - | - | - | - | - | - | 0,200 | SR ISO 10566/2001 PSI-LCA-1.13 |
| Fier total | mg/l | 0,094 | 0,098 | <0,030 | <0,030 | - | 0,067 | 0,073 | 0,200 | SR ISO 6332:1996/C91:2006 PSI-LCA-1.3 |
| Gust* | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Acceptabil | STAS 6324/1961 |
| Miros* | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Acceptabil | STAS 6324/1961 |
| Bacterii coliforme | Nr. ufc /100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR EN ISO 9308-1/A1/2017 PSI-LCA-2.1 |
| Enterococi intestinali | Nr. ufc /100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR EN ISO 7899-2/2002 PSI-LCA-2.2 |
| Escherichia coli | Nr. ufc /100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR EN ISO 9308-1/A1/2017 PSI-LCA-2.1 |
| Clostridium perfringens | Nr. ufc /100ml | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | PSI-LCA-2.4 ed.2rev4 |

Condiţii de mediu (temperatura):  23ºC

Rezultatele se încadrează în diferențele admise de standardele de metodă.                                                                                                            Avizat,

Încercările marcate cu * nu sunt acoperite de acreditarea RENAR.                                                                                                                 Șef Serviciu Laboratoare

LD= limita de detecție, respectiv   LQ=limita de cuantificare                                                                                                                              Ing.Claudia Boloca

Valoarea din dreapta semnului < reprezintă limita de detecție, respectiv limita de cuantificare.

Prezentul raport este utilizat numai pentru uz intern.