S.C. AQUACARAŞ SA

LABORATOR CENTRAL AQUACARAŞ, str.Parcului, nr.5, Reșița

Compartiment analize apă brută/apă tratată, str.Parcului, nr.5, Reșița  (telefon contact :   0722.333.745)

REZULTATUL ANALIZEI APEI POTABILE DIN MUNICIPIUL REȘIȚA  - LUNA IUNIE  2019

Analiză realizată de Laboratorul Central AQUACARAȘ acreditat RENAR nr. LI 1028 și înregistrat la Ministerul Sănătății cu nr.428

| Data prelevării | 07.06.2019 | 14.06.2019 | 21.06.2019 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cod probă | 1388 | 1389 | 1390 | 1391 | 1392 | 1448 | 1449 | 1450 | 1451 | 1452 | 1507 | 1508 | 1509 | 1510 |  |  |
| Parametru determinat | UM | Liceul Traian Vuia | Școala gen.nr.9 | Sediul Aquacaraș (str.Fântânilor) | Direcția agricolă | Centrul Primăvara | Complex Intim | Piața Nord | Policlinică | Școala de beton | Școala gen.nr.5 | Spitalul județean | Complex Victoria | Coeftăria Unicat | Direcția agricolă | Lg.458/ 2002 forma consolidată 2017 | Referențial de analiză |
| Turbiditate* | NTU | 3,82 | 1,12 | 0,56 | 0,65 | 1,70 | 0,68 | 0,76 | 0,59 | 2,14 | 2,14 | 0,55 | 0,80 | 0,57 | 1,52 | <5 | SR EN ISO 7027/2001 PSI-LCA-1.4 |
| Culoare* | mgPt,Co/l | 27 | 7 | 4 | 5 | 9 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | Acceptabilă | SR EN ISO 7887/ 2012 PSI-LCA-1.6 |
| pH* | Unit.pH | 6,70 | 6,62 | 6,59 | 6,89 | 7,12 | 6,77 | 6,89 | 7,09 | 7,04 | 7,12 | 6,61 | 6,58 | 6,59 | 6,84 | >6,5 <9,5 | SR ISO 10523/2012 PSI-LCA-1.5 |
| Conductivitate* | µS/cm | 91,5 | 85,7 | 86,6 | 167,6 | 485 | 106,7 | 84,9 | 197,2 | 503 | 542 | 82,1 | 84,3 | 83,9 | 152,3 | 2500 | SR EN 27888/1997 PSI-LCA-1.7 |
| Indice de permanganat | mgO2/l | <1,50 | <1,50 | <1,50 | <1,50 | <1,50 | <1,50 | <1,50 | <1,50 | <1,50 | <1,50 | <1,50 | <1,50 | <1,50 | <1,50 | 5,0 | SR EN ISO 8467/2001 PSI-LCA-1.9 |
| Clor rezidual liber | mg/l | <0,10 | <0,10 | 0,15 | 0,19 | <0,10 | 0,52 | 0,54 | 0,34 | <0,10 | <0,10 | 0,65 | 0,35 | 0,55 | 0,45 | 0,10-0,50 | PSI-LCA-1.8, Ed.2, rev.1 |
| Clor rezidual total | mg/l | <0,10 | <0,10 | 0,17 | 0,22 | <0,10 | 0,57 | 0,59 | 0,37 | <0,10 | <0,10 | 0,70 | 0,38 | 0,60 | 0,50 | - | PSI-LCA-1.8, Ed.2, rev.2 |
| Dioxid de clor | mg/l | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SR EN 12671/2016, Anexa cap.A3 PSI-LCA-1.16 |
| Amoniu | mgNH4+/l | <0,032 | <0,032 | <0,032 | <0,032 | <0,032 | <0,032 | <0,032 | <0,032 | <0,032 | <0,032 | <0,032 | <0,032 | <0,032 | <0,032 | 0,50 | SR ISO 7150-1/2001 PSI-LCA-1.0 |
| Nitriti | mgNO2-/l | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | 0,50 | SR EN 26777/C91/2006 PSI-LCA-1.1 |
| Nitrati | mgNO3-/l | <2,21 | <2,21 | <2,21 | 2,41 | 3,71 | <2,21 | <2,21 | 4,67 | 3,37 | 2,45 | <2,21 | <2,21 | <2,21 | <2,21 | 50 | PSI-LCA-1.2, Ed.2 rev.1 |
| Duritate | 0d | 1,57 | 1,51 | 1,46 | 4,32 | 14,36 | 1,46 | 1,57 | 4,99 | 15,71 | 16,72 | - | - | - | - | Min5 | SR ISO 6059/2008 PSI-LCA-1.11 |
| Aluminiu solubil | mg/l | <0,030 | <0,030 | <0,030 | <0,030 | - | <0,030 | <0,030 | <0,030 | - | - | <0,030 | <0,030 | <0,030 | <0,030 | 0,200 | SR ISO 10566/2001 PSI-LCA-1.13 |
| Fier total | mg/l | 0,617 | 0,196 | 0,070 | 0,037 | 0,034 | 0,049 | 0,130 | <0,030 | <0,030 | <0,030 | 0,052 | 0,126 | 0,038 | 0,076 | 0,200 | SR ISO 6332:1996/C91:2006 PSI-LCA-1.3 |
| Gust | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | Acceptabil | STAS 6324/1961 |
| Miros | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | Acceptabil | STAS 6324/1961 |
| Bacterii coliforme | Nr. ufc /100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR EN ISO 9308-1/A1/2017 PSI-LCA-2.1 |
| Enterococi intestinali | Nr. ufc /100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR EN ISO 7899-2/2002 PSI-LCA-2.2 |
| Escherichia coli | Nr. ufc /100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR EN ISO 9308-1/A1/2017 PSI-LCA-2.1 |
| Clostridium perfringens | Nr. ufc /100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PSI-LCA-2.4 ed.2rev3 |

Concluzie: Probele de apă sunt conforme cu Legea 458/2002 (forma consolidată în anul 2011) pentru indicatorii prevăzuţi de lege la secţiunea

"monitorizare de control".

Avizat,

Șef Serviciu Laboratoare

Ing.Claudia Boloca

C. AQUACARAŞ SA

LABORATOR CENTRAL AQUACARAŞ, str.Parcului, nr.5, Reșița

Compartiment analize apă brută/apă tratată, str.Parcului, nr.5, Reșița  (telefon contact :   0722.333.745)

REZULTATUL ANALIZEI APEI POTABILE DIN MUNICIPIUL REȘIȚA  - LUNA IUNIE  2019

Analiză realizată de Laboratorul Central AQUACARAȘ acreditat RENAR nr. LI 1028 și înregistrat la Ministerul Sănătății cu nr.428

| Data prelevării | 28.06.2019 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Cod probă | 1567 | 1568 | 1569 | 1570 | 1571 |  |  |
| Parametru determinat | UM | Piața Intim | Piața Nord | Piața Sud | Azil bătrâni | Spălătorie Muncitoresc | Lg.458/ 2002 forma consolidată 2017 | Referențial de analiză |
| Turbiditate* | NTU | 0,59 | 0,64 | 0,68 | 2,30 | 1,38 | <5 | SR EN ISO 7027/2001 PSI-LCA-1.4 |
| Culoare* | mgPt,Co/l | 4 | 4 | 4 | 7 | 6 | Acceptabilă | SR EN ISO 7887/ 2012 PSI-LCA-1.6 |
| pH* | Unit.pH | 6,51 | 6,57 | 6,82 | 7,06 | 7,22 | >6,5 <9,5 | SR ISO 10523/2012 PSI-LCA-1.5 |
| Conductivitate* | µS/cm | 83,3 | 84,3 | 158,5 | 517 | 434 | 2500 | SR EN 27888/1997 PSI-LCA-1.7 |
| Indice de permanganat | mgO2/l | <1,50 | <1,50 | <1,50 | <1,50 | <1,50 | 5,0 | SR EN ISO 8467/2001 PSI-LCA-1.9 |
| Clor rezidual liber | mg/l | 0,47 | 0,48 | 0,59 | <0,10 | 0,17 | 0,10-0,50 | PSI-LCA-1.8, Ed.2, rev.1 |
| Clor rezidual total | mg/l | 0,51 | 0,50 | 0,62 | <0,10 | 0,20 | - | PSI-LCA-1.8, Ed.2, rev.2 |
| Dioxid de clor | mg/l | - | - | - | - | - | - | SR EN 12671/2016, Anexa cap.A3 PSI-LCA-1.16 |
| Amoniu | mgNH4+/l | <0,032 | <0,032 | <0,032 | <0,032 | <0,032 | 0,50 | SR ISO 7150-1/2001 PSI-LCA-1.0 |
| Nitriti | mgNO2-/l | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | 0,50 | SR EN 26777/C91/2006 PSI-LCA-1.1 |
| Nitrati | mgNO3-/l | <2,21 | <2,21 | <2,21 | 3,85 | 4,12 | 50 | PSI-LCA-1.2, Ed.2 rev.1 |
| Duritate | 0d | 1,51 | 1,68 | 3,81 | 8,13 | 7,07 | Min5 | SR ISO 6059/2008 PSI-LCA-1.11 |
| Aluminiu solubil | mg/l | 0,030 | <0,030 | <0,030 | - | - | 0,200 | SR ISO 10566/2001 PSI-LCA-1.13 |
| Fier total | mg/l | 0,045 | 0,098 | <0,030 | 0,071 | 0,045 | 0,200 | SR ISO 6332:1996/C91:2006 PSI-LCA-1.3 |
| Gust | - | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | Acceptabil | STAS 6324/1961 |
| Miros | - | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | Acceptabil | STAS 6324/1961 |
| Bacterii coliforme | Nr. ufc /100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR EN ISO 9308-1/A1/2017 PSI-LCA-2.1 |
| Enterococi intestinali | Nr. ufc /100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR EN ISO 7899-2/2002 PSI-LCA-2.2 |
| Escherichia coli | Nr. ufc /100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SR EN ISO 9308-1/A1/2017 PSI-LCA-2.1 |
| Clostridium perfringens | Nr. ufc /100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PSI-LCA-2.4 ed.2rev3 |

Concluzie: Probele de apă sunt conforme cu Legea 458/2002 (forma consolidată în anul 2011) pentru indicatorii prevăzuţi de lege la secţiunea

"monitorizare de control".

Avizat,

Șef Serviciu Laboratoare

Ing.Claudia Boloca